## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0013 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2464 |  |  | Transmital Date: 11/4/2023
Document Title: Specification For LBV |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2464 |  |  | Transmital Date: 11/4/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0013_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است Stem در حالت بسته بودن ولو قابل تعویض باشد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
2 | مسیر حرکت سیال روی ولو باید واضح نشان داده شود. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
3 | در مدرک ذکر گردد که این شیر بالای سطح زمین نصب میگردد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
4 | لازم است یک شیر Bypass با عملکرد دستی به منظور تنظیم فشار در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | این مورد در مدرک P&ID لحاظ شده است و در محدوده کار سازنده شیر نمیباشد.
5 | حداکثر زمان بسته شدن شیردر حالت Shut-Off ذکر گردد. این زمان ۶ ثانیه ذکر گردد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
6 | لازم است عملگر دارای چک ولو یک طرفه و فیلتر باشد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
7 | درجه حفاظت (IP) اب و هوایی برای Actuator ذکر گردد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
4 | لازم است در مدرک بخشی برای تست درون سایت محل نصب اضافه گردد(SAT) |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | بند ۱۳ با عنوان SITE SUPERVISION برای تعیین همکاری سازنده در سایت آورده شده است.
5 | در بخش ۱۴ مربوط به آموزش ، لازم است موارد آموزشی و فهرست مطالب آموزشی به تایید کارفرما برسد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
6 | در بخش ۱۲ مربوط به بسته بندی، لازم است بندی اضافه گردد مبنی بر اینکه مواردی از شیر و تجهیزات جانبی آن که نیاز به کالیبراسون دارند، پیش از بسته بندی به انجام و به تایید بازرس شخص ثالث برسد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
7 | نیاز است برای ولو calibration kit به منظور تست و کالیبراسیون کردن شبر و عملگر در نظر گرفته شود و در قالب یک بند جدا موارد مورد نیاز آن توضیح داده شود. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
7 | درج مشخصات دقیق متریال در این مدرک موضوعیت ندارد و در داده برک فنی نوع متریال با در نظرگرفتن PMS پروژه مشخص خواهد گردید. در ضمن متریال مندرج در این مدرک با داده برگ مربوطه مغایرت دارد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: