## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0013 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2464 |  |  | Transmital Date: 11/4/2023
Document Title: Specification For LBV |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2464 |  |  | Transmital Date: 11/4/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0013_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comment
1 | مدارك ارائه شده در بخش 3-3 با يك الگو در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
2 | بنا بر كامنت كارفرما، تمامي موارد Company به Client تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
3 | لزوم استفاده از TSO براي LBV هاي پروژه با بخش فرآيند چك شود و اطلاع رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | با توجه به نظر ذی نفع اصلی TSO در نظر گرفته شد.
4 | لطفا براي متريال بطور واضح مشخص شود: In case of sour service,LBV shall be .according to NACE MR 0175/ISO15156 |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اعمال گردید.
5 | بازگشت به كامنت شماره 9 در مدرك قبلي، مشخصات فني براي calibration kit در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | این مورد توسط سازنده و با حفظ مسئولیت آن مشخص میشود وبه طور پیش فرض نیاز به ذکر مورد خاصی نیست.
6 | بازگشت به كامنت شماره 9 در مدرك قبلي، مشخصات فني براي Nitrogen Capacity Tank در نظر گرفته شود. فقط به اين مورد اشاره شده است كه قابل قبول نمي باشد: Nitrogen capacity Tank requirement shall be considered and announce by vendor if required. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | از آنجا که وجود تانک نیتروژن ضروری نیست و Accumulator لازم برای سیستم دیده شده است. پیشنهاد می شود، در صورت موافقت کارفرمای اصلی ضرورت وجود این سیستم توسط سازنده اعلام گردد.
7 | بخشي تحت عنوان متريال اضافه گردد و تمامي مواردي كه مربوط به متريال مي شود با جزئيات در آن ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اعمال گردید.
Piping Comment
8 | در قسمت 2 عبارت زير حذف گردد: Gas-condensate Pipeline work package |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
9 | با توجه به اينكه LBV مربوط به خطوط لوله مي باشد استانداردهاي خط لوله به شرح زير اضافه گردد و استاندارد ANSI B31.3 حذف گردد. - IPS-E-PI-140 Engineering Standard for Onshore Transportation Pipelines - ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
10 | استاندارد NACE MR-0175/ ISO 15156 در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
11 | استاندارد زير اضافه گردد: NACE TM-0284 Standard Test Method - Evaluation Of Pipeline And Pressure Vessel Steels For Resistance To Hydrogen-Induced Cracking |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
12 | مدرك Piping & Pipeline Material Specification حذف و بجاي آن مدرك Pipeline Material Specification اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
13 | در بخش 3-3 مدرك Specification For Manual Valves حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
14 | در قسمت ABBRAVIATIONS، اختصار TSO اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
15 | در قسمت 3-6 پاراگراف زير اضافه گردد: The automatic actuator should be designed to close the valve in the event of pipeline failure and subsequent rapid rate of change of pressure in the pipeline but should not be affected by normal operational pressure fluctuations. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
16 | سطر زير در قسمت 8 اصلاح گردد: SPIR form shall be approved by Client prior to procurement |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
17 | سطر زير در قسمت 10-3 اصلاح گردد: Prior to advising the CONTRACTOR and Client that the equipment is ready for the Factory Acceptance Test (FAT), the VENDOR shall have completed his own 100% in-house test of each cabinet/panel. On successful completion of this, the VENDOR shall then undertake the FAT. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
18 | سطر زير در قسمت 10-3 اصلاح گردد: The CONTRACTOR and Client will wish to witness the FAT prior to releasing the equipment for shipment. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
19 | سطر زير در قسمت 12 اصلاح گردد: When specified in the Purchase Order, the VENDOR shall provide representatives to assist the Client during installation, commissioning and initial start-up for all aspects of the equipment. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-02926 | 2022-02-02 | اصلاح گردید.
D02 Comments
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08780 | 2023-11-18 | ملاحظه شد.
2 | کامنت ها بصورت پیوست ارایه شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08780 | 2023-11-18 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: