## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0012 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2464 |  |  | Transmital Date: 11/4/2023
Document Title: Data Sheets For LBV |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2464 |  |  | Transmital Date: 11/4/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0012_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ديتاشيت بر اساس آخرين تغييرات ارائه شده در spec نهايي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05266 | 2022-07-30 | مدرک متناسب با آخرین نسخه مدارک پیش نیاز ارائه گردید.
2 | موارد بر اساس آخرين نتايج به دست آمده در جلسات HAZID/HAZOP/SIL مجددا بررسي و اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05266 | 2022-07-30 | در نوت 14 اعمال گردید.
3 | نكته زير در مدرك در نظر گرفته شود: Nitrogen capacity Tank requirement shall be considered for start-up. اين مورد در مدرك spec نيز مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05266 | 2022-07-30 | در نوت 14 اعمال گردید.
4 | بازگشت به جوابيه كامنت 5 مدرك قبل، موارد شفاف نيست و مجددا بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05266 | 2022-07-30 | موارد مهم مرتبط با نوع LBV انتخابی از بند 6.4 در مدرک دیتاشیت آورده شده است. ضمن آنکه که جهت جلوگیری از تکرار مطالب لزومی به ذکر همه موارد SPEC. در دیتاشیت نمی باشد و وندور موظف است کلیه موارد خواسته شده در این مدرک را رعایت کند. بند 6.5 مدرک SPEC. متناسب با LBV انتخابی در DATA SHEET نمی باشد.
5 | در خصوص نوت 14، موارد در ديتاشيت تحت عنوان آيتم مجزا شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05266 | 2022-07-30 | ردیف 79 مدرک اعمال گردید.
6 | نوع سيال و فاز سيال در برگه داده فني LBV اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05266 | 2022-07-30 | اصلاح گردید.
7 | پايپينگ: Seat Type به RPTFE تغيير پيدا كند |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05266 | 2022-07-30 | اصلاح گردید.
8 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05266 | 2022-07-30 | ملاحظه گردید.
D02 Comments
1 | میزان پارامتر DP/DT بر اساس محاسبات Dynamic محاسبه شده، و در مدرک دیتاشیت LBV درج گردد. درج عبارت VTA با توجه به عدم دسترسی سازنده به اطلاعات شبیه سازی خط انتقال، قایل قبول نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08780 | 2023-11-18 | پارامتر DP/DT پس از پیشنهاد سازنده و تایید کارفرمای اصلی پروژه ارائه خواهد شد.
2 | ردیف 35، seat leakage class با مدرک spec تناقض دارد. درspec کلاس VI وبصورت Metal Seat در نظر گرفته شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08780 | 2023-11-18 | اصلاح شد.
2 | Drain Valve در نظر گرفته شود و VTA قابل قبول نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08780 | 2023-11-18 | اصلاح شد.
2 | نقطه نظرات بخش پایپینگ بپیوست اعلام می گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08780 | 2023-11-18 | اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: 18 Nov 2023 |  |  |  |  | Date: