## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0008_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1606 |  |  | Transmital Date: 11/26/2022
Document Title: Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1606 |  |  | Transmital Date: 11/26/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0008_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | نظر کارفرمای محترم ملاحظه می گردد |  |  | بسته شد
2 | مدارك پيش نياز اين مدرك مانند I/O List داراي كامنت اساسي مي باشد. در صورت تغيير در هر كدام از مدارك، تغييرات در اين مدرك در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | مدرک با آخرین نسخه P&ID , I/O LIST ( ESD . F&G , DCS ) بروز رسانی گردید |  |  | بسته شد
3 | شماره كابل ارائه شده در مدرك Cable schedule و Termination Diagram با هم تفاوت دارد. همسان سازي بين مدارك صورت پذيرد. MC-P-2302A در مدرك schedule |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | اصلاح گردید |  |  | بسته شد
4 | ميزان فضاي خالي متناسب با spec براي JBF-A-2101 در نظر گرفته شود. اين مورد براي تمام JBها بررسي و اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | 20 درصد لازم برای همه JBها رعایت شده است |  |  | بسته شد
5 | در خصوص ارتباطات بين ادوات HN و BB/BR/BY و JB كه در صفحات 76 تا 85 وجود دارد و در شرح كار وندور قرار دارد، شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | کابل بین تجهیزات ( HN, BB , BR , BY ) و JB بر عهده وندور می باشد. کابل بین JB تا اتاق کنترل برعهده پیمانکار می باشد |  |  | بسته شد
6 | پنل موجودر در صفحه 29 و 35 يكسان مي باشد. در اين خصوص شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | مدرک اصلاح کامل شده است |  |  | بسته شد
D03
1 | این مدرک با مدرک Cable schedule همخوانی ندارد. برای مثال JB های مربوط به N2 Pkg در این مدرک ارایه نشده است و همچنین کابل کشی تا اتاق کنترل. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08487 | 2023-09-19 | کابل های مربوط به پکیج ها از قبیل Comp. ، Dehydration و نیتروژن بصورت تقریبی دیده شده است. بدیهی است تعداد JB و طول کابلهای مربوطه پس از نهای شدن مدارک وندور نهایی می گردد .شایان ذکر است جزئیات JBمربوط به پکیچ ها در در محدوده کار پکیج است و در مدارک وندور ارائه می گردد |  |  | عطف به جوابیه پیمانکار،‌ نیاز است که تمامی JB های وندورها و سازندگان مانند Gas Compressor که اکنون در مدرک وجود دارد، نیز در این مدرک دیده شود،‌لذا تایید این مدرک منوط به درج اطلاعات وندور و ارسال مجدد آن می باشد.
1 | ترانسمیتال عودت داده شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08487 | 2023-09-19 | مدرک مجدد ارسال گردید
D03 (Replaced1)
1 | عطف به جوابیه پیمانکار،‌ نیاز است که تمامی JB های وندورها و سازندگان مانند Gas Compressor که اکنون در مدرک وجود دارد، نیز در این مدرک دیده شود،‌ لذا تایید این مدرک منوط به درج اطلاعات وندور و ارسال مجدد آن می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08598 | 2023-10-14 | jb های مربوط به وندور که روی اسکید میباشد در مدرک وندور مربوطه منعکس می گرددو موارد loose item که jb های ان ها توسط وندور تامین نمی شود در این مدرک به طور کامل منعکس گردیده است.
2 | ترانسمیتال عودت داده شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08598 | 2023-10-14 | مدرک مجدد ارسال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 14 Oct 2023 |  |  |  |  | Date: