## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0011 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2467 |  |  | Transmital Date: 11/5/2023
Document Title: Data Sheets For Control/Regulator valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2467 |  |  | Transmital Date: 11/5/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0011_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08802 | 2023-11-19 | ملاحظه شد.
2 | در خصوص داده برگ PRV-2262 و PRV-2291، دبی های درج شده با دبی محاسبه شده برای مصارف نیتروژن در مدرک Utility Consumption List تفاوت دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08802 | 2023-11-19 | PRV-2162 : در سناریو حداقل جریان ورودی به کنترل ولو، میزان تزریق نتیروژن می بایست معادل خروج دبی از پمپ P-2103A/B برابر با 5.5 M3/H (معادل 6.1959 KG/HR) تزریق به تانک صورت گیرد. در سناریو نرمال با فرض همزمانی سناریو تخلیه (با P-2103A/B برابر با 5.5 M3/H معادل 6.1959 KG/H) و سناریو ترمال ( با میزان تزریق 9.34NM3/H معادل 11.6733 KG/H ) در نظر گرفته شده است. در سناریو Max برابر با 1.1 برابر سناریو نرمال در نظر گرفته شده است. PRV-2291 : در سناریو حداقل جریان ورودی به کنترل ولو، میزان تزریق نتیروژن معادل 0.59 NM3/H (معادل 0.74 KG/HR) تزریق در V-2107 در سناریو ترمال در نظر گرفته شده است. سناریو نرمال با فرض همزمانی سناریو تخلیه (با P-2104 برابر با دبی 3.3 M3/H معادل 3.17 KG/H) و سناریو ترمال ( با میزان تزریق 0.59NM3/H معادل 0.74 KG/H ) در نظر گرفته شده است. سناریو Max برابر با 1.1 برابر سناریو نرمال در نظر گرفته شده است.
3 | در خصوص داده برگ PRV-2261 و PRV-2292 محاسبات دبی ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08802 | 2023-11-19 | PRV-2292 : در سناریو حداقل جریان ورودی به کنترل ولو، میزان خروج نیتروژن 0.59 NM3/H (معادل 0.74 KG/HR) در سناریو ترمال ازV-2107 صورت می گیرد. در سناریو نرمال با فرض همزمانی پر کردن V-2107 (با P-2103A/B برابر با 5.5 M3/H معادل 6.195 KG/H) و سناریو ترمال ( با میزان تزریق 0.59NM3/H معادل 0.74 KG/H ) در نظر گرفته شده است. در سناریو Max برابر با 1.1 برابر سناریو نرمال در نظر گرفته شده است. PRV-2161 : در سناریو حداقل جریان ورودی به کنترل ولو، میزان خروج نتیروژن معادل 9.34 NM3/H (معادل 11.673 KG/HR) در سناریو ترمال ازTK-2102 صورت گیرد. در سناریو نرمال با فرض همزمانی سناریو پر کردن TK-2102 (با P-2102 برابر با دبی 3.3 M3/H معادل 3.17 KG/H) و سناریو ترمال ( با میزان تزریق 9.34NM3/H معادل 11.673 KG/H ) در نظر گرفته شده است. در سناریو Max برابر با 1.1 برابر سناریو نرمال در نظر گرفته شده است. |  |  |  | 0.88768 | 0.80011
4 | در شيت 8 مطابق كامنت ارائه شده بر آخرين ويرايش مدرك PMS خطوط درين در كلاس AS00 نيز بايستي NACE در نظر گرفته شوند. لذا NACE Requirement براي LCV-2114 بايستي بصورت Required اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08802 | 2023-11-19 | اصلاح شد. |  |  |  | 5.5 | 0.59
[9 empty] | 6.1959 | 0.73739
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required) | [8 empty] | 6.9333
7.6266
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor |  |  |  | 1.1
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: