## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2208 |  |  | Transmital Date: 6/17/2023
Document Title: Control Room Cable Route Layout |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2208 |  |  | Transmital Date: 6/17/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند Arrangement اتاق كنترل نهايي نيست. در صورت هر گونه تغيير در اين مدرك منعكس شود. لازم به ذكر است كه هنوز مدرك Control room arrangement ارائه نشده است. در اين خصوص از واحد DCC پيگيري گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08020 | 2023-07-02 | مدرک حاضر با آخرین نسخه مدارک مرجع بروز رسانی گردید
2 | Section و cable route از اتاق باطري به F&G System مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08020 | 2023-07-02 | اصلاح گردید
3 | با توجه به بازديد از اتاق كنترل موجود، درج Oppening جديد از ضلع شمال غربي اتاق بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08020 | 2023-07-02 | با توجه به آخرین نسخه مدرک Instrument F&G Cable Route for GCS مسیر ورودی به اتاق کنترل اصلاح گردید
4 | در خصوص ظرفيت و استفاده از Oppening موجود از كارفرما تاييد گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08020 | 2023-07-02 | با توجه به حجم زیاد کابل می بایست opening جدید ایجاد شود
5 | Section و cable route از اتاق هاي جديد به سيستم كنترل مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08020 | 2023-07-02 | اصلاح گردید
6 | ارتفاع سيني ها در Detail A مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08020 | 2023-07-02 | جزئیات لازم به مدرک اضافه گردید
7 | فاصله بين سيني ها 30 سانتي متر در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08020 | 2023-07-02 | درخواست کارفرمای محترم اعمال گردید
8 | Section و cable route از سيستم HVAC به اتاق كنترل مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08020 | 2023-07-02 | با توجه به جانمایی سیستم HVAC در سایت در زمان اجرا ، نهایی میشود
9 | Section و cable route از سيستم CO2 به اتاق كنترل مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08020 | 2023-07-02 | با توجه به جانمایی سیستم CO2 در ساختمان برق ،کابل کشی در سایت در زمان اجرا ، نهایی میشود.
10 | عرض سيني ها در Detail A مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08020 | 2023-07-02 | جزئیات لازم به مدرک اضافه گردید
11 | Dimentionها مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08020 | 2023-07-02 | اصلاح گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: