## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1887 |  |  | Transmital Date: 2/21/2023
Document Title: Panels & Junction Box List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1887 |  |  | Transmital Date: 2/21/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0004_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به نهايي نبودن مدارك پيش نياز مانند P&ID، موارد در طول مهندسي تفصيلي بررسي خواهد شد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07113 | 2023-03-06 | -
2 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07113 | 2023-03-06 | -
3 | اين مدرك با مدرك متناظر Instrument Junction Box Termination Diagram تناقض دارد. (سايز گلند خروجي) مدرك مجددا بررسي و همسان سازي بين مدارك صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07113 | 2023-03-06 | اصلاح شد.
4 | Terminal No آيتم Overall screen در نظر گرفته شود. براي |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07113 | 2023-03-06 | اصلاح شد.
5 | سايز Plug براي Output، يك سايز بزرگتر از سايز گلند در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07113 | 2023-03-06 | سایز برای خروجی Spare حداکثر مساوی گلند اصلی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است این خروجی اضافه برای حالتی است که به هر دلیل ترمینال در JB اضافه شود و یک کابل مولتی دیگر از JB خارج شود در هر صورت کابل های متصل از JB جدا یا جایگزین نمیشود لذا حداکثر سایز مساوی گلند کافی است. خواهشمند است در صورتی که مورد دیگری مد نظر است شفاف سازی گردد.
6 | براي سيگنال هاي Exi از رنگ آبي براي Nameplate استفاده گردد و همچنين ترمينال ها مناسب براي سيگنال هاي Exi باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07113 | 2023-03-06 | به صورت Note اضافه شد. توع ترمینالها در JB یکسان است . ترمینال برای اتصال Indivitual screen نیز در نظر گرفته شده است.
7 | سايز گلند بر اساس كابل خريداري شده بروز و نهايي گردد. و در خصوص تامين كننده گلند شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07113 | 2023-03-06 | مطابق نوت ۱ نهایی خواهد شد.
8 | نياز استفاده از shroud براي گلند ها بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07113 | 2023-03-06 | به صورت Note اضافه شد.
9 | سايز JB مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07113 | 2023-03-06 | مطابق طراحی سازندگان با توجه به تعداد ورودی و خروجی و تعداد ترمینالهاتوسط سازندخ مشخص خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: