## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2265 |  |  | Transmital Date:7/24/2023
Document Title:Unit Plot Plan Drawing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-2265 |  |  | Transmital Date:7/24/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-PY-0001_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | آناليز هنوز ارائه نشده است. مدرك Flare Radiation & Dispersion Study Report بايستي ارائه گردد. مدرك هولد مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | آنالیز مورد نظر قبلا با ترنسمیتال 431 ارسال شده است. |  |  | Closed
2 | مدرك Hazardous Area Classification Layout براي GCS بايد ارائه گردد. (فواصل تجهيزات و جانمايي ها در Plot Plan بر اساس اين مدرك نهايي مي گردد بخاطر اينكه ساختمانها و تجهيزات Utility نبايد در منطقه خطرناك قرار گيرند. لذا مدرك Hazardous Area Classification Layout بايستي در اسرع وقت جهت بررسي نهايي Plot Plan ارائه گردد.) |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما مدرک مورد نظر با ترنسمیتال 715 ارسال شده است. |  |  | Closed
3 | جهت باد غالب بر چه اساسي تعيين شده است؟ مدرك مستند ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | جهت باد غالب بر اساس مطالعات هواشناسی ماخوذه از کارفرمای محترم می باشد ( شماره پروژه: 5381205) |  |  | Closed
4 | مطابق با شرح كار، طراحي و ساخت CCTV Control Room در محدوه كاري پيمانكار مي باشد لذا جانمايي آن بايستي در Plot plan و جنب درب ورودی کارخانه تقویت فشار گاز بینک نشان داده شود. (همانطور كه در صفحات پيوست مربوط به شرح كار مشخص گرديده است ساختمان CCTV ROOM با مشخصات و تيپ ذكر شده در شرح خدمات ايستگاه تقويت فشار گاز، در شرح كار پيمانكار ميباشد. لذا پاسخ پيمانكار در اين خصوص مورد پذيرش نميباشد.) |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما اعمال گردید |  |  | Closed
5 | تابلوي محلي مربوط به ديزل ژنراتور جديد در plot plan نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | اعمال گردید |  |  | Closed
6 | ابعاد و اندازه همه تجهيزات و ساختمانهاي در شرح كار پروژه بايستي مشخص گردد. (ابعاد ساختمانها و تجهيزات ممكن است با پيشرفت مهندسي پروژه تغيير كند. لذا درنهايت بايستي نقشه As-Built گردد.) |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما در انتهای پروژه مدرک as built ارائه خواهد شد. |  |  | Open
7 | ابعاد تجهيزات جانمايي شده (بويژه تفكيكگرها) با آخرين ويرايش P&ID مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما اعمال گردید |  |  | See Item 13
8 | بلوئر پكيج فلر جانمايي نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | بلوئر پكيج فلر جانمایی شد |  |  | Closed
9 | آيتم 15 صورتجلسه مربوط به بندهاي 15 تا 24 نامه كارفرما اعمال نگرديده است |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما اعمال گردید |  |  | Closed
10 | مابقي نظرات بصورت مارك شده در مدرك به پيوست ارسال مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما اعمال گردید |  |  | See Item 18
11 | تعدادي از نقطه نظرات قبلي كارفرما كه طي نامه 225538 ارسال گرديده اند و در صورتجلسه بررسي Unit Plot Plan ذكر گرديد و بعنوان نمونه در بند 9 فوق اشاره گرديد اعمال نشده اند. نظرات كارفرما بر روي ويرايش D02 مدرك نيز متعاقباً ارسال مي گردد كه بايستي تمامي آنها اعمال گردند. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما اعمال گردید |  |  | Closed
12 | پيرو نامه ذينفع اصلي به شماره 224113 مورخ 1401/06/23 (پيوست) نقطه نظرات بخش سيويل، سازه و معماري در خصوص ساختمان سوئيچگيردر نقشه Plot Plan لحاظ گردد. بطور مثال در صورت هر گونه تغيير در جانمايي ترانس پمپ آتش نشاني تغييرات مورد نياز بايستي بر روي پلات پلن اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما اعمال گردید |  |  | Closed
13 | ابعاد كليه تجهيزات جانمايي شده مثل كمپرسورها بايستي در نقشه As-Built بر اساس اطلاعات وندورها بازنگري و نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما اعمال خواهد شد. |  |  | Open
14 | فضای سبز در انتهای پروژه بر اساس نظر ذينفع اصلي و با طرح خروجی EIA نهایی و در نقشه As-Built اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما اعمال خواهد شد. |  |  | Open
15 | موقعيت انكر خط لوله 8 اينچ گاز و ابعاد آن پس از نهایی شدن استرس آنالیز در مدرک As-Built نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما اعمال خواهد شد. |  |  | Open
16 | ترازها و شيب بندي هاي محوطه و جاده ها پس از نهایی شدن در مدرك As-Built اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما اعمال خواهد شد. |  |  | Open
17 | مختصات نقاط Tie-in در نقشه Plot Plan با مختصات ارائه شده در ويرايش D00 مدرك PIPING TIE-IN SCHEDULE LIST همخواني ندارد. بررسي و اصلاحات لازم اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | مختصات TIE IN ها مطابق صورتجلسه با کارفرمای محترم در پلات پلن اعمال شده است و مدرک TIE-IN SCHEDULE LIST نیز مطابق آن صورتجلسه به روز رسانی خواهد شد |  |  | Open
18 | مابقي نظرات بصورت مارك شده در مدرك به پيوست ارسال مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما اعمال گردید |  |  | See Item 20
19 | در صورت ادغام ساختمان كنترل جديد در ساختمان كنترل موجود ضروري است اتاق باطري و اتاق UPS جديد و هرگونه تغييري در نقشه نمايش داده شوند. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما کلیه تغییرات ساختمان ها در مدرک به روز رسانی گردید
20 | مابقي نظرات بصورت مارك شده در مدرك به پيوست ارسال مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08187 | 2023-07-29 | احتراما اعمال گردید و به پیوست ارسال می گردد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: