## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2415 |  |  | Transmital Date: 10/9/2023
Document Title: Plant Underground Composite Layout |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-2415 |  |  | Transmital Date: 10/9/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0006_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | 1- تایید این مدرک منوط به تایید مدارک ROUTE LAYOUT DRAWING INSTRUMENT/F&G CABLE TRENCH و AREA ELECTRICAL CABLE ROUT & SECTION LAYOUT می باشد |  | 1402-2294-315137 | 1402/08/09 | مدارک مرتبط ارسال گردیده اند. مدرک ابزار دقیق تایید شده است
2 | 2- پاسخ بند 2 ریپلای شیت مورد قبول نیست لذا مقتضی است تمامی ترنچهای داخل فنس میبایست بتنی باشد. |  | 1402-2294-315137 | 1402/08/09 | بخشهای ابزار دقیق و برق چنین کامنتی دریافت نکرده اند و مدرک ابزار دقیق تایید گردیده است. مدرک UNDER GROUND منعکس کننده مدرکCABLE ROUTE دو بخش مذکور میباشد و نمی تواند مستقل عمل کند که باعث عدم تطابق میگردد
3 | 3- مقتضی است کلیه مشخصات داکن بانکها/ترنچهای برق و ابزاردقیق/دیچهای آب آلوده/دیچهای آب سطحی بر اساس مدارک مربوطه ارائه و در فهرست مراجع درج گردد. مدارک: TYPICAL DRAWING FOR ELECTRICAL TRANCH/OIL CONTAMINATED WATER/PLANT CLEAN WATER/STANDARD DRAWING FOR CIVIL UNDERGROUND |  | 1402-2294-315137 | 1402/08/09 | اعمال گردید
4 | 4- دیتایل ترنچها و دیچهایی که با جاده تقاطع دارند بر اساس مدارک گفته شده عینا در این مدرک منعکس گردد. (مطابق بند 4 نامه شماره 42515 مورخ 1402/02/09) |  | 1402-2294-315137 | 1402/08/09 | دیتیل های مذکور در مدارک TYPICAL مربوطه ارایه گردیده. از آنجایی که این دیتیلها متفاوت و فراوانند. چندین شیت به نقشه UNDERGROUND اضافه خواهد شد . در قسمت رفرنسهای نقشه ارجاعات انجام شده است
5 | 5- مدارک مرتبط/پیش نیاز با این مدرک نهایی سازی شوند. بطور مثال ترانسمیتال CV-TR-1966 (نامه پاسخ 24518 مورخ 1402/01/27) |  | 1402-2294-315137 | 1402/08/09 | اعمال گردید
6 | 6- در شیت 6/6 شرح اختصارات درج گردد. |  | 1402-2294-315137 | 1402/08/09 | اعمال گردید
7 | 7- نظرات سایر بخشها متعاقبا اعلام می گردد. |  | 1402-2294-315137 | 1402/08/09
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: