## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0021 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1071 |  |  | Transmital Date: 6/13/2022
Document Title: Data Sheets for IRP Panel |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1071 |  |  | Transmital Date: 6/13/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0021_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | این مدرک مطابق با آخرین ویرایش مدرک Specification for Control Panels & System Cabinets مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-175155 | 1401/05/22 | مدرک بر اساس آخرین ویرایش استاندارد Specification for Control Panels & System Cabinets مورد بازنگری قرار گرفت.
2 | چرا برچسب تابلو IRP-02 می باشد، آیا تابلوی IRP دیگری نیز هست؟ عبارت Indoor Safe از برچسب حذف گردد. |  | 1401-2294-175155 | 1401/05/22 | با توجه به بازدید انجام شده مورخ 1401/12/09 از سوییچگیر موجود در ایستگاه GCS و همچنین اسناد پایه شرکت طرح و پالایش مشخص شد یک دستگاه IRP برای سیستم موجود وجود دارد. از اینرو از عبارت IRP-02 برای این دستگاه جدید استفاده شده است. عبارت اضافی حذف گردید و در قسمت مربوط به خود درج شد.
3 | مدارک زیر به عنوان مدارک مرتبط با مرجع ذکر گردد: Specification for Control Panels and System Cabinets Instrument/F&G Cable List |  | 1401-2294-175155 | 1401/05/22 | مدرک مد نظر آن کارفرمای محترم حذف شده است و. جایگزین آن سه استاندارد دیگر است که در انتهای مدرک ذکر شده است. همچنین به لیست کایل ابزاردقیق اشاره شده است.
4 | بند 1،2 ماکزیمم دمای محیطی مطابق با مدارک پایه جهت طراحی تجهیزات الکتریکی 52 درجه سانتی گراد لحاظ گردد |  | 1401-2294-175155 | 1401/05/22 | اعمال گردید.
5 | بند 3،1 ماکزیم ولتاژ طراحی 690 ولت لحاظ گردد. |  | 1401-2294-175155 | 1401/05/22 | اعمال گردید.
6 | بند 3،17 ولتاژ 230 ولت در مدرک درج گردد. |  | 1401-2294-175155 | 1401/05/22 | اعمال گردید.
7 | بند3،24 تغذیه سیستم روشنایی و هیتر تابلو می بایست از طریق کلید حفاظت جان انجام گردد. |  | 1401-2294-175155 | 1401/05/22 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: