## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-1966 |  |  | Transmital Date:03/25/2023
Document Title:Plant Clean Water Drainage System Layout & Details |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1966 |  |  | Transmital Date:03/25/2023
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در شیت 3/3 جهت دیتیل کانال تایپ CRB ضخامت المانهای کف، دیواره و درپوش بتنی کانال به 25 سانتیمتر اصلاح گردد. |  | 1402-2294-24518 | 1402/01/27 | عرض مفید ترنچها 50 سانتی متر است و طی محاسبات انجام شده دال با ضخامت 20 سانتیمتر و آرماتور به قطر 12 میلیمتر و فاصله 15 سانتیمتر مقاومت بسیار بالاتری نسبت به بار سنگینترین تریلی دارد.
2 | در شیت 3/3 جهت دیتیل کانال تایپ CRB سایز آرماتور به قطر 20 اصلاح گردد. |  | 1402-2294-24518 | 1402/01/27 | عرض مفید ترنچها 50 سانتی متر است و طی محاسبات انجام شده دال با ضخامت 20 سانتیمتر و آرماتور به قطر 12 میلیمتر و فاصله 15 سانتیمتر مقاومت بسیار بالاتری نسبت به بار سنگینترین تریلی دارد.
3 | در شیت 3/3 جهت دیتیل کانال تایپ CRB ملات لولینگ روی دیوار حذف و از نبشی و شاخک متناسب استفاده گردد. |  | 1402-2294-24518 | 1402/01/27 | دال روی کل ترنچ به همراه دیواره ها مینشیند و امکان نبشی گذاری وجود ندارد و ملات ماسه سیمان فقط جهت تراز کردن و صاف کردن سطح روی بتن کاربرد دارد
4 | پیشنهاد میگردد سفره بالایی میلگرد همانند سفره پایینی بصورت U شکل لحاظ گردد، در غیر اینصورت خم قلاب سفره بالایی از حالت هوک به حالت چنگک 135 درجه اصلاح گردد. |  | 1402-2294-24518 | 1402/01/27 | اعمال شد
5 | در شیت 3/3 جهت دیتیل کانال تایپ CRB ضخامت بتن مگر 10 سانتیمتر لحاظ گردد |  | 1402-2294-24518 | 1402/01/27 | اعمال شد
6 | در شیت 3/3 جهت دیتیل کانال تایپ CRB درصد تراکم خاک کوبیده لحاظ گردد. |  | 1402-2294-24518 | 1402/01/27 | اعمال شد
7 | در شیت 3/3 جهت دیتیل کانال تایپ CRB درخصوص درپوش بتنی دیتایل شماره 3 و 5 مغایرت دارد. بازنگری و اصلاح گردد. ملاک عمل دیتایل 3 می باشد. |  | 1402-2294-24518 | 1402/01/27 | اصلاح شد
8 | در شیت 3/3 جهت دیتایل کانال دارای گریتینگ و ابعاد تسمه سازی درج گردد. |  | 1402-2294-24518 | 1402/01/27 | اعمال شد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: