## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-1883 |  |  | Transmital Date:02/20/2023
Document Title:Oil Contaminated Water System Layout |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1883 |  |  | Transmital Date:02/20/2023
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS - D02-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | جهت دیتیل "CHANNEL TYPE GRA" کانال دارای گریتینگ و ابعاد تسمه سازی درج گردد. |  | 1402-2294-42515 | 1402/02/09 | اعمال گردید
2 | جهت دیتیل "CHANNEL TYPE GRA" درج ارتفاع متغیر برای کانال حذف و جهت هر محل مشخص ، تایپ کانال مختص به آن با ارتفاع مشخص درج گردد. |  | 1402-2294-42515 | 1402/02/09 | با توجه به اینکه کانالهای آب روغنی سرپوشیده میباشند.(یا درپوش بتنی دارند ویا گریتینگ) بنابراین به صورت بتن درجا اجرا خواهند شد و بنابراین با توجه به شیبدار بودن کانال، متغیر بودن عمق کانال ناگزیر خواهد بود
3 | در نواحی که گریتینگ کانالها نمایش داده نشده مانند کانالهای پیرامون پیت H/C CLOSED DRAIN یا محل شلترهای یوتیلیتی، آب آتشنشانی و غیره گریتینگ در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-42515 | 1402/02/09 | اعمال گردید
4 | جهت برخی محلها که محل تردد خودرو است از ترنچ بتنی استفاده گردد و دیتایل مربوط ارائه گردد. |  | 1402-2294-42515 | 1402/02/09 | اعمال گردید
5 | مقتضی است نسبت به تعبیه درزهای انبساط در طول مسیر کانال و ارائه دیتیل مربوطه اقدام گردد. |  | 1402-2294-42515 | 1402/02/09 | اعمال گردید
| مشخصات لایه های ترسیم شده در دیتیل کانال درج گردد. |  | 1402-2294-42515 | 1402/02/09 | اعمال گردید
| مقتضی است جزئیات ارائه شده در دیتیل کانال در بخش LEGEND نقشه معرفی گردد. |  | 1402-2294-42515 | 1402/02/09 | اعمال گردید
| قسمت شرح اختصارات تکمیل گردد و برخی عبارات مانند IL وS و غیره معرفی گردد. |  | 1402-2294-42515 | 1402/02/09 | اعمال گردید
| موارد فوق و برخی موارد دیگر با نماینده محترم بخش مهندسی پیمانکار -سرکار خانم عمانی-مطرح گردید و مقرر شد موارد مشابه -بویژه بند 5 فوق و همچنین مشخص بودن ابعاد کانالها در هر مقطع و عدم درج ابعاد متغیر در آنها -در مدرک PLANT CLEAN WATER موضوع ترنسمیتال 1966 نیز برطرف گردد. |  | 1402-2294-42515 | 1402/02/09 | اعمال گردید
6 | از آنجا که از لحاظ برخی تغییرات در مدارک معماری شلترها به پیمانکار اعلام شده و در مدرک پلات پلن نیز هنوز لحاظ نشده لذا مقتضی است ویرایش آتی این مدرک و مدرک PLANT CLEAN WATER موضوع ترنسمیتال 1966 پس از مصوب شدن و لحاظ تغییرات مزبور |  | 1402-2294-42515 | 1402/02/09 | اعمال گردید
6 | برای چندمین مرتبه متذکر میگردد مطابق رویه هماهنگی پروژه اعمال نقطه نظرات کارفرما در نقشه ها با R.MARK الزامی است لیکن رعایت نمیشود. لحاظ گردد. |  | 1402-2294-42515 | 1402/02/09 | با عرض پوزش. اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: