## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2521 |  |  | Transmital Date:12/26/2023
Document Title: TBE For Existent MV Switchgear Expansion & RCP |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0210-EL-TR-2521 |  |  | Transmital Date: 12/26/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ضروری است موضوعات مطرح شده در بخش عمومی جهت تولید سایر مدارک TBE مد نظر قرار گیرد و رعایت موضوع توسط تیم مهندسی کنترل گردد. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | مطابق با نظر آن کارفرمای محترم، موارد در نظر گرفته خواهد شد.
2 | با توجه به ماهیت مدارک لازم است POI مدرک از IFI به کلاس 1، نیاز به تأیید کارفرما اصلاح شود. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | با توجه به اینکه مدرک توسط تیم کنترل پروژه نام گذاری شده است، در تمامی دیسیپلینها مدرک TBE به صورت IFI و با کلاس 1 تولید می گردد. لذا امکان تغییر کلاس بندی مدارک وجود ندارد.
3 | در کلیه مدارک TBE کالاهای پروژه، تصویر صفحه مربوط به شرکتهای پیشنهاد دهنده مندرج در لیست سازندگان مجاز AVL، به مستندات ارسالی اضافه شود. همواره شرح محصولات منطبق با کالای مربوطه توسط تیم بازرگانی/مهندسی کنترل گردد و در صورت عدم تطابق کامل با شرح محصول، از ارسال مدارک سازنده مذکور خودداری گردد. در غیر اینصورت، تبعات مربوطه بر عهده پیمانکار است. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | انجام گردید.
4 | با توجه به عدم نهایی مدارک پیش نیاز با وضعیت AFC توسط کارفرما، بدیهی است مدارک AFC ملاک عمل سازندگان و ساخت قرار گیرد. به عنوان نمونه ظرفیت و مشخصات فنی بانک خازنی نامه 393269 |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | پیوست های MR در مرحله قبل از تأییدِ کارفرما صرفا جهت بررسی پیشنهادات فنی می باشد. در زمان عقد قرارداد با سازنده منتخب، یکبار دیگر مدرک MR به همراه پیوست های تأیید شده به روزرسانی می شود و آن ملاک عمل وندور قرار میگیرد. لذا وندور موظف به تبعیت از آخرین مدارک تأیید شده می باشد.
5 | در مقطع تأمین کالای پروژه لازم است محاسبات سایزینگ تجهیزات توسط سازنده تابلو و بر اساس آخرین ویرایش مدرک لیست بارهای پروژه، ملاحظات استانداردی و نیازمندی های پروژه بازنگری گردد. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | پس از تعیین وندور منتخب و تعیین مدارک VPIS، مدرک محاسباتی باسبار و Heat Sessipation به عنوان مدارک اصلی در لیست VPIS قرار میگیرد. همچنین استاندارد پروژه نیز در اختیار ایشان قرار گرفته است که وندور موظف به تبعیت از آن می باشد.
6 | به دلیل ماهیت مشترک تابلوهای فشار ضعیف و فشارقوی، پیشنهاد می گردد نسبت به انتخاب همزمان سازنده تابلوهای LV و MV پروژه اقدام گردد. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | مدارک MR برای هر دو تابلو تولید شده است. ولی با توجه به زمانبندی پروژه پیشنهادات تابلوی MV از سازندگان مختلف دریافت شده است. با این حال تلاش می گردد که هرچه سریعتر نسبت به نهایی شدن تابلوی LV نیز اقدام صورت گیرد.
7 | جدول نتیجه گیری: به دلایل نامشخصی کلیه تابلوها برای هر 4 سازنده مورد تأیید قرار گرفته در صورتیکه در بخش ConclusionNote ابهامات عدم تطابق پیشنهادفنی سازندگان با ملاحظات پروژه و نواقص در ارسال اطلاعات برخی تابلوهای سازندگان قید شده است. به عنوان نمونه اختصاص آداپتور جهت اتصال به تابلوهای موجود و عدم ارائه تایپ تست جهت تابلوها جهت شرکت پتروتجهیز ایلیا اشاره شده است. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | با توجه به اینکه هر 4 وندور در لیست AVL قرار دارند، لذا امکان پذیرفته شدن وجود دارد. نکته مهم اینکه مدارک آنها باید بررسی و در نتیجه پیشنهاد جامع تر به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردد. همچنین با توجه به آخرین کامنت کارفرمای محترم، پیشنهاد فنی شرکت ایلیا تجهیز مردود گردید.
8 | مدارک MR باید در این مقطع ممهور به مهر سازندگان شود. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | اعمال گردید.
9 | بدیهی است سازندگان در صورت عدم امکان تحقق هر بخش از ملاحظات و نیازمندی های پروژه موضوعات را در این مقطع به صورت Deviation ارائه نمایند. پرداختن به جزئیات فنی تا سطح کنتاکت مورد نیاز رله، انتخاب تایپ رله در این مقطع مورد پذیرش نیست. بدیهی است جزئیات فنی پس از انتخاب سازنده در مقطع مهندسی و طراحی تابلوها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | هر سه شرکت تأمین کننده تابلو Deviation List را در این مرحله اعلام نموده اند. همچنین به دلیل قیمت قابل توجه رله، این موضوع می بایست هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ اقتصادی در این مرحله تعیین گردد. ولی مطابق با نظر آن کارفرمای محترم، جزئیات بیشتر در بعد از قرارداد نهایی خواهد شد.
10 | برخی اطلاعات با توجه به صراحت سایر مدارک مرتبط با تجهیز از قبیل تعداد فیدر و . . باید بر اساس مدرک تک خطی تأمین گردد. لذا آیتم مجزا در فرم TBE لازم نیست. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | سازندگان تابلو موظف به پیروی از تمامی مدارک شامل دیاگرام تک خطی و تیپیکال و . . . می باشند.
11 | آیتم 2-2 مربوط به TBE به شماره مدرک مشخصات فنی شارژر پروژه اشاره نموده است. ضروری است اصلاح و کلیه مدارک مرتبط با تابلوهای پروژه به آیتم مذکور اضافه و تیم مهندسی کنترلهای لازم محقق گردد. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | اعمال گردید و استاندارد مربوطه در نظر گرفته شد. همچنین دیگر مدارک مرتبط در بسته خرید به سازندگان یادآوری شده است.
12 | با عنایت به ملاحظات مندرج در پیمان و مدارک مهندسی پروژه و محدودیت فضای محل نصب تجهیزات، آیتم متناظر در بررسی پیشنهاد فنی سازندگان اضافه گردد. لذا همواره نقشه Layout تابلوهای 11 و 3.3 و بانک خازنی در این مقطع جهت بررسی اخذ و ارسال گردد. لذا واگذاری پارامترهای مهم به After Po مورد پذیرش نیست. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | در این مقطع هیچ کدام از سازندگان نقشه جانمایی را تولید نمی کنند. ولی حتما در مرحله بعد از قرارداد سازنده موظف به ارائه این مدرک می باشد. همچنین با توجه به مدرک جانمایی تولید شده توسط این پیمانکار و مذاکرات پیشتر انجام شده، آداپتور وجود دارد. در صورت ضرورت سازنده می بایست از آن استفاده نماید و جانمایی مناسب را ارائه نماید.
13 | بدیهی است کلیه تبعات ناشی از هر گونه نقص/تناقض بین بخشهای مختلف اطلاعات ارسالی و همچنین اطلاعات مذکور با مدارک پروژه به عهده پیمانکار است و می بایست نسبت به تأمین نیازمندیهای پروژه در هر مقطع اقدام نماید. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | نیازمندی های پروژه بررسی شده و همه آن در مرحله خرید از سازندگان درخواست خواهد شد.
14 | در خصوص ITP بر اساس دستورالعمل جامع بازرسی خرید و ساخت کالا و ملاحظات IPS کالای مذکور متعاقبا اظهار نظرخواهد شد. لذا در این مقطع باید مدارک مذکور ملاک عمل قرار گیرد و جزئیات مربوطه پس از عقد قرارداد و با تأیید کارفرما تعیین خواهد گردید. بر این اساس ملاک پذیرش آیتمهای مرتبط از قبیل 2.38، 3.26 و 5.13 و TBE به مدرک ICE-EID-MI-SP01 اشاره شود. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | با توجه به این یکی از پیوست های مدرک MR، مدرک ITP می باشد، لذا تمامی سازندگان از مدرک دستورالعمل جامع بازرسی خرید و ساخت کالا مطابق با ملاحظات IPS پیروی می کنند. همچنین این مدرک توسط همگی سازندگان ممهور شده است.
15 | آیتمی تحت عنوان هرگونه انحراف از IPS-M-EL-144 و مدارک داده برگ تابلو و مدارک مشخصات فنی تابلوهای پروژه به آیتمهای TBE اضافه گردد و مورد ارزیابی قرار گیرد. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | در قسمت انتهایی مدرک توضیحاتی در خصوص پیشنهاد فنی هر کدام از سازندگان ارائه شده است. محل درج مغایرت سازندگان در این قسمت می باشد.
16 | مندرجات مدرک مشخصات فنی تابلوهای فشارقوی از قبیل Microproessor Type Protective Relay shall be equipped with RS 485 to send signals »د نظر سازندگان قرار گیرد. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | در مدرک تیپیکال MV که پیوست قرار داد می باشد، این آیتم عنوان شده و سازنده موظف به پیروی از آن می باشد.
17 | قطعات یدکی راه اندازی و راهبری دو سالانه بر اساس پیوست 11 پیمان باید مورد صحه گذاری سازندگان قرار گیرد. لذا در این مقطع الزام به رعایت و ارائه قطعات یدکی پیشنهاد دهندگان بر اساس پیوست 11 کفایت می کند. بر این اساس ملاک پذیرش آیتمهای مرتبط از قبیل 8.5 و 8.6 و TBE به دستورالعمل تأمین قطعات یدکی اشاره گردد. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | ممهور کردن MR توسط سازندگان به معنی صحه گذاری بر تمامی مدارک پیوست می باشد. لذا دستورالعمل تأمین قطعات یدکی راه اندازی و راهبری دو سالانه مورد تأیید تمامی سازندگان می باشد. بر همین اساس در انتهای جداول مربوطه TBE اضافه گردید.
18 | حداقل و حداکثر درجه حرارت محیط تابلوها مطابق با مدرک اسناد مهندسی پایه 52 و منفی 5 درجه در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | مطابق با آخرین صحبتهای انجام شده با آقای روحی زاده، مقرر شد حداکثر و حداقل دما به ترتیب 52 و 5 درجه سانتی گراد لحاظ گردد. لذا منفی 5 درجه به + 5درجه تغییر یافت.
19 | مدرک Spec بانک خازنی به آیتم 2-5 در فرم تجهیز Cap Bank اضافه گردد. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | اضافه گردید.
20 | مطابق با داده برگه مندرج در استاندارد IPS-M-EL-181 ایتمی تحت عنوان هرگونه انحراف از استاندارد مبنا و مدارک پروژه به کلیه داده برگه های الکتریکال اضافه شود. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | با توجه به اینکه در مدرک TBE ، یک فرم Deviation وجود دارد، لذا انحرافات برای تمامی تجهیزات مورد نیاز در MR، در این فرم اشاره شده است. همچنین مدارک داده برگ پیشتر تولید شده و این موضوع در آن مدارک می بایست اعمال گردد.
21 | ضخامت بدنه کلیه قسمتهای تابلو حداقل مطابق گواهینامه تایپ تست سازنده در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | ضخامت بدنه تجهیزات بر اساس مدارک داده برگ و استاندارد پروژه می باشد. به غیر از شرکت پارس تابلو که اعلام مغایرت نموده است، دیگر سازندگان این ضخامت را تأیید نموده اند. این بدین معنی است که میتوانند گواهینامه آن را صادر نمایند.
22 | تست و راه اندازی تابلوها در سایت، تحت نظارت سازنده تابلو مورد تأکید است. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | آیتم شماره 38 از جدول شماره دو مدرک MR اشاره به Sat Procedure سازنده دارد که به امضا تمامی سازندگان رسیده است. همچنین در قرارداد با سازنده منتخب این موضوع گنجانده خواهد شد. لذا تست و راه اندازی در سایت تحت نظارت تابلوساز مورد تأیید است.
23 | پارس تابلو: آیتم 4 به صورت Withdrawable باید لحاظ گردد. لذا نوع فیکس مورد پذیرش نیست. مطابق مدارک پیمان، PT نوع فیکس مورد پذیرش نیست. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | شرکت پارس تابلو این موضوع را به صورت Deviation اعلام نموده است. به دلیل اینکه این تابلوها از نوع DNF4 می باشد، امکان تغییر PT برای این شرکت وجود ندارد و مطابق با تابلوهای موجود ارائه خواهد نمود.
24 | پارس تابلو: با عنایت به لزوم بررسی کامل پیشنهاد فنی شرکت پارس تابلو مقتضی است پیشنهاد فنی جهت کلیه تابلوها و بر اساس نیازمندی های پروژه اخذ و ارائه گردد. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | پیشنهاد فنی این شرکت با توجه به تأمین RCP و بانک خازنی تکمیل گردید. با توجه به اینکه همه موارد را ممهور نموده است، لذا تهیه بسته را تأیید نموده است.
25 | تابان تابلو: بدلایل نامشخصی ستون مربوط به اطلاعات وندور به صورت Confirmed تکمیل گردیده. لازم است مشخصات فنی آیتم مربوط مانند سایر سازندگان در این ستون درج شود. در غیر اینصورت قایل بررسی نیست. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | این شرکت تمامی مدارک مرتبط از جمله MR و مدارک فنی را ممهور نموده است. همچنین فرم Deviation را اعلام نموده است. در نتیجه پیشنهاد فنی این شرکت قابل بررسی و مورد تأیید است.
26 | رانین صنعت گستر: پیشنهاد فنی سازنده مذکور بر اساس توضیحات فوق الذکر اصلاح و جهت بررسی ارسال گردد. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | پیشنهاد فنی این شرکت با توجه به کامنت آن کارفرمای محترم مبنی بر ممهور نمودن MR و دیگر موارد اصلاح و ارسال گردیده است.
27 | پیشنهادات فنی سازندگان فوق الذکر با نظرات فوق الذکر اصلاح و جهت بررسی ارسال گردد. سپس جهت تسریع در جمع بندی پیشنهادات فنی، جلسه ای با حضور تیم مهندسی برق پیمانکار در اهواز برنامه ریزی گردد |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | در اسرع وقت جلسه ای پیرامون تابلوهای LV و MV در اهواز در دستور کار قرار گرفته است.
28 | پتروتجهیز ایلیا: با عنایت به ایرادات متعدد فنی، پیشنهاد فنی شرکت مذکور به طور کلی مورد پذیرش نیست. |  | 1402-2294-438845 | 1402/10/26 | این شرکت با توجه به نقطه نظر آن کارفرمای محترم از لیست حذف گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: