## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0016 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1488 |  |  | Transmital Date: 10/12/2022
Document Title: Data Sheets For F&G Detectors & Equipment |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1488 |  |  | Transmital Date: 10/12/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0016_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در صفحه 6، Output Signalبصورت 4-20 mA Smart Hard در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | درصفحه 6، آیتم 18 مربوط به این مورد می باشد.
2 | در صفحه 8، Output Signalبصورت 4-20 mA Smart Hard در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | درصفحه 8، آیتم 17 مربوط به این مورد می باشد.
3 | در صفحه 10، Output Signalبصورت 4-20 mA Smart Hard در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | درصفحه 10، آیتم 15 مربوط به این مورد می باشد.
4 | در صفحه 14،function، عبارت flammable gas detection تکرار شده است. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | مدرک اصلاح گردید.
5 | در صفحه 16، Output Signal بصورت 4-20 mA Smart Hard در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | درصفحه 16، آیتم 18 مربوط به این مورد می باشد.
6 | در صفحه 19، چرا برای برخی تجهیزات از نوع Conventional استفاده شده است؟ |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | تجهیزات داخل ساختمان که به سیستم FACP متصل می گردند ADDRESSABLE در نظر گرفته شده اند و تجهیزات داخل محوطه که به سیستم F&G متصل می گردند CONVENTIONAL در نظر گرفته شده اند.
7 | در صفحه 19 آیتم 32 و 33، ستون Location اصلاح گردد. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
8 | در صفحات 12 و14، بند 5 قسمت Notes اصلاح گردد. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | صفحه 14 بند 5 مربوط به NOTE ها اصلاح گردید اما در صفحه 12 بند 5 مربوط به صدای SOUNDER های درون سایت می باشد که مطابق بقیه مدارک پروژه در نظر گرفته شده است.
9 | در صفحه 15 آیتم 12و13، بر اساس نقشه‌های مربوطه اصلاح شوند. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
10 | در صفحه 16 آیتم 11، گاز هیدروژن ذکر گردد. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
11 | در صفحه 23، طبقه‌بندی منطقه خطر دتکتورها در سقف و کف کاذب اتاق باطری اصلاح گردد. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
12 | در صفحه 26 آیتم 8، نوع آدرس پذیر ذکر گردد. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | در صفحه 26 آیتم 8، نوع آدرس پذیر ذکر شده است
13 | در صفحه 26 آیتم 14، براساس استاندارد 37 متر مربع ذکرگردد. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
14 | در صفحه 27، عنوان لیست اصلاح شود. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
15 | طبقه‌بندی منطقه خطر کلیه تجهیزات بر اساس نقشه‌های مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.لازم به ذکر است طبقه بندی تجهیزات ابزاردقیق و ایمنی مطابق Specification For Fire & Gas Sensor and Devices ،در سطح IIBT4 در نظر گرفته شده است.
16 | لازم است مدرک بر اساس نقطه نظرات این امور در خصوص نقشه‌های جانمایی مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-305024 | 1401/08/19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: