## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1455 |  |  | Transmital Date: 10/4/2022
Document Title: F&G Detector List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1455 |  |  | Transmital Date: 10/4/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0008_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است Tag مربوط به آلارم‌های دیداری و شنیداری 7Area اصلاح شوند. |  | 1401-2294-286142 | 1401/08/08 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
2 | لازم است طبقه‌بندی منطقه خطر مربوط به تجهیزاتی که درون Pit هستند (6Area) اصلاح شوند. |  | 1401-2294-286142 | 1401/08/08 | طبق مدرک Specification For Fire & Gas Sensor and Devices ، طبقه بندی تجهیزات ابزاردقیق و ایمنی در سطح IIBT4 در نظر گرفته شده است.
3 | لازم است لیست LHD مربوط به 7Area اصلاح شوند. |  | 1401-2294-286142 | 1401/08/08 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
4 | لازم است طبقه‌بندی منطقه خطر کلیه تجهیزات F&G مربوط به ساختمان‌ها مورد بازنگری قرارگیرد. |  | 1401-2294-286142 | 1401/08/08 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
5 | دلایل در خصوص Conventional بودن دتکتورهای حرارتی اتاق باطری ذکر گردد. |  | 1401-2294-286142 | 1401/08/08 | طبق مدرک Specification For Fire & Gas Sensor and Devices تجهیزات داخل اتاق باتری باید ضد انفجار باشند و چون تجهیزات ضد انفجار Addressable Type نمی باشند، این تجهیزات Conventional در نظر گرفته شده اند.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: