## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0011 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2472 |  |  | Transmital Date: 11/7/2023
Document Title: Architectural Detail Drawing For Extension of Existing Control Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-TR-2472 |  |  | Transmital Date:11/7/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0011_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | باتوجه به اینکه سوئیچ باکسها در قسمت جنوبی اتاق باتری نصب می گردند، می بایست تمهیدات لازم جهت اتصال کابل از خروجی شارژر وUSP به سوئیچ باکسها در نظر گرفته شود.(کاندوئیت بانک در نظر گرفته شده در قسمت شمال اتاق باتری برای این منظور مناسب نمی باشد.) |  | 1402-2294-371908 | 1402/09/13 | طی بررسی های انجام شده جهت ارتباط فیوزباکس به تابلوهای 110 ولت, مقرر گردید اسلیوها در فاصله 50 سانتی متری از کف اتاق باتری وارد اتاق UPS شده وکابل آن پس از عبوراز بالای درب وارد ترنچ مجاور درب شود. به عبارتی دیگر این کابل به صورت هوایی وارد ترنچ میشود و به تابلو UPS 110 ولت اتصال پیدا میکند. به این ترتیب نیاز به امتداد ترنچ جنوبی تا اتاق باتری نمیباشد و در نتیجه نیاز به اسلب بتنی جلوی درب جنوبی نیز نمیباشد.
2 | باتوجه به فضای محدود پشت AC USP و پرهیز از تراکم کابل در پشت این تابلو،لازم است کاندوئیت بانک بین اتاق USP/CHARGER با اتاق کنترل از قسمت شمالی اتاق کنترل وارد این اتاق گردد. |  | 1402-2294-371908 | 1402/09/13 | بر اساس بازدید میدانی انجام شده از کف کاذب اتاق شماره 100، مشخص گردید تعداد اندکی کابل در ترنچ ارتباطی ساختمان برق و اتاق کنترل وجود دارد. از اینرو امکان استفاده از این ترنچ وجود دارد. در صورت نیاز چند عدد اسلیو به این بخش اضافه می گردد و کابلهای مورد نیاز سیستم UPS و Non UPS از این طریق ارسال می گردد. همچنین کاندوییت های پشت تابلوی UPS حذف میگردد.
3 | کاندوئیت های جنوبی اتاق USP/CHARGER تا ترانشه کابل موجود امتداد داده شود. به عبارتی ارتباط بین ترانشه موجود با ترانشه اتاق شارژر، برقرار گردد. |  | 1402-2294-371908 | 1402/09/13 | باتوجه به پاسخ کامنت شماره 1 , این کامنت مرتفع گردید.
4 | مطابق با نظرات قبلی لازم است قبل از ویرایش نقشه مذکور و تولید نقشه با ویرایشهای مکرر،نقشه ی پیش نیاز از جمله نقشه ی جانمایی تجهیزات برق در اتاق کنترل جهت بررسی به این امور ارسال گردد. |  | 1402-2294-371908 | 1402/09/13 | توسط بخش برق ارسال خواهد شد.
5 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
6
7 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
8 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
9
10 | Date: |  |  |  |  | Date:
11
12
13
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Legend
Signature