## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0012 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2493 |  |  | Transmital Date: 11/15/2023
Document Title: Architectural Detail Drawing For GCS Warehouse |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-TR-2493 |  |  | Transmital Date: 11/15/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0012_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نوت شماره یک با توجه به اینکه واحد اندازه گذاری در پلان میلیمتر است، عبارت سانتیمتر به میلیمتر اصلاح گردد. |  | 1402-2294-398514 | 1402/10/02 | در نوت ،عبارت سانتیمتر به میلیمتر تغییر یافت.
2 | شیت 5/10 در وال سکشن نوع و ضخامت عایق رطوبتی دیوار- پشت سنگ ازاره- درج گردد. |  | 1402-2294-398514 | 1402/10/02 | نوع و ضخامت عایق رطوبتی در وال سکشن درج گردید.
3 | شیت 5/10 در وال سکشن و همچنین دیتایل شماره 2 شیت 6/10 نوع و ضخامت عایق رطوبتی بام درج گردد. |  | 1402-2294-398514 | 1402/10/02 | نوع و ضخامت عایق رطوبتی در دیتایل درج گردید.
4 | سرکش ها در راستای شرقی -غربی نیز امتداد یابد، لذا اصلاح شود. |  | 1402-2294-398514 | 1402/10/02 | اعمال گردید.
5 | طول کرم بندی شیب بام زیاد است و به منظور کاهش آن دو عدد آبرو در سمت جنوبی بام لحاظ گردد. |  | 1402-2294-398514 | 1402/10/02 | اعمال گردید.
6 | دیوارهای خارجی در جدول FINISHING SCHEDULE در شیت 5/10 در ستون دیوارهای خارجی با توجه به ضد انفجاربودن ساختمان به بتن مسلح اصلاح گردد. |  | 1402-2294-398514 | 1402/10/02 | جدول نازک کاری مربوط به پوشش نهایی دیوار می باشد، لذا جهت معرفی نوع و متریال دیوار و ستون به دیتیل ها و وال سکشن مربوطه مراجعه شود.
7 | دیوارهای خارجی در جدول FINISHING SCHEDULE در شیت 5/10 ابعاد موزاییک ها ، کاشی ها، سرامیک ها، سنگها و قرنیزها لحاظ گردد. |  | 1402-2294-398514 | 1402/10/02 | تمامی ابعادها درج گردید. به علت نوع کاربری ساختمان سنگ ازاره در نظر گرفته نشده است.
8 | در نوت نقشه به مختصات محل اجرای ساختمان و ارجاع آن به مدرک سازه اشاره شود. |  | 1402-2294-398514 | 1402/10/02 | بر طبق توافق انجام شده فقط در ساختمان های CCTV مختصات ذکر گردید، مختصات مابقی ساختمانها در مدارک سازه موجود میباشد.
9 | در برش ها سقف کاذب نمایش داده شود. |  | 1402-2294-398514 | 1402/10/02 | در فضای سرویس تنها سقف کاذب درنظرگرفته شده است که در برش مربوطه اضافه گردید.
10 | در برش عرضی جزییات سرویس بهداشتی نمایش داده شود. |  | 1402-2294-398514 | 1402/10/02 | سرویس بهداشتی نمایش داده شد.
11 | دیتایل نردبان به همراه مشخصات رنگ آن در دیتایل ها قید شود و به مدرک مربوطه ارجاع گردد. |  | 1402-2294-398514 | 1402/10/02 | ارجاع به استاندارد نردبان به نقشه های سازه انجام شد، جهت اطلاع از مشخصات و رنگ نردبان به SPEC مربوط به بخش سازه مراجعه شود.
12 | مقتضی است دیتایل نعل درگاه برای درب سرویس بهداشتی از نوع پروفیل ناودانی یا IPE لحاظ گردد. |  | 1402-2294-398514 | 1402/10/02 | در شیت 5/10 اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: