## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2034 |  |  | Transmital Date: 4/16/2023
Document Title: Electrical Equipment Arrangement Layout For Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2034 |  |  | Transmital Date: 4/16/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Next revision shall be issued after finalizing following documents: -Architectural drawing for buildings -AC/DC UPS Calculation note |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | معماری ساختمان کنترل بر اساس ترنسمیتال 1236 و معماری ساختمان برق نیز بر اساس ترنسمیتال 1318 و محاسبات UPS نیز بر اساس ترنسمیتال 1237 و 1018 به روز شده است. |  |  | See below item 13.
2 | According to our telephone conversation, following items shall be checked, add or modified in next revisions (By considering NISOC comments): |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21
2-1 | MCC for gas compressor shall be shown in layout base on note 8. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | تابلوهای LV Switchgear به صورت دسترسی از پشت در نظر گرفته شد تا فضای کافی برای قراردادن تابلوهای کمکی کمپرسور به وجود آید. |  |  | Noted and Closed.
2-2 | Dimension and NO. of MV&LV switchgear module, Normal & Distribution panels, Capacitor bank, Transformer and etc. shall be finalized according to vendor data base on note 9. (It shall be checked and modified at the stage of receiving technical offer and shall be finalized after PO. by selected vendor documents.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | نوت شماره 2 بر هیمن موضوع دلالت دارد. |  |  | Will be checked later.
2-3 | According to new LV switchgear and IRP panels arrangement, the access to existing and new RCP is difficult for maintenance and operation purposes. Therefore according to above mention items (Items 2&3) it shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | با توجه به اینکه در ویرایش جدید، تابلوهای LV به صورت دسترسی از پشت در نظر گرفته شده است، موضوع دسترسی به تابلوهای موجود مرتفع گردید. |  |  | See below item 14.
2-4 | LV Capacitor bank A,B are near the entrance door and it is not suitable from a safety point of view. LV Capacitor bank A can be moved to opposite side of in LV room by considering above mentioned item (Items 2,3 and 4). (It will reduce the volume of cabling and make the new&existing RCP easier to access.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | با توجه به اینکه در ویرایش جدید، تابلوهای LV به صورت دسترسی از پشت در نظر گرفته شده است، موضوع دسترسی به تابلوهای موجود مرتفع گردید. |  |  | See below item 15.
2-5 | Do not move existing IRP as much as possible due to issues such as recabling or new cables. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | با توجه به اینکه در ویرایش جدید، تابلوهای LV به صورت دسترسی از پشت در نظر گرفته شده است، دسترسی های تغییر یافته است. با این حال کمی ممکن است تابلوی موجود IRP جابه جا شود. |  |  | See below item 16.
2-6 | Access to battery banks shall be considered at least three sides of each battery bank for maintenance and operation purposes. So, each 110VAC UPS battery bank rack can be divided into 2 equal rack (At first it shall be checked by vendor and then modified.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | همانطور که در این کامنت اشاره شده است، بعد از نهایی شدن قرارداد با سازنده شارژر و دریافت جانمایی آن، این مدرک به روزرسانی خواهد شد. لازم به ذکر است چیدمان باتری های به گونه ای در نظر گرفته شده است که از سه طرف با باتری ها دسترسی وجود داشته باشد. |  |  | See below item 17.
3 | HVAC control and distribution panels for control building and Non-UPS distribution panels shall be shown |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | تابلوی HVAC در اتاق سیستم تهویه لحاظ خواهد شد که متعاقبا در مدرک مربوط به آن اضافه می شود. |  |  | See below item 18.
4 | NGR for GCS-TR-003 (Fire Fighting Pump Transformer) shall be shown in this document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | اعمال گردید. |  |  | Noted and Closed.
5 | 230Vac UPS, battery banks and battery fuse boxes (if any) for CCTV equipment shall be shown. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | ساختمان CCTV از ساختمان کنترل مجزا خواهد بود. بنابراین UPS آن در مدرک مربوطه نشان داده خواهد شد. |  |  | Noted and Closed.
6 | MV capacitor room cable trench shall be added and related panels shall be shown on cable trench. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | مسیر کابل مورد نیاز در مدرک "Electrical Cable Route & Section Layout for Building & Shelter" با شماره ترنسمیتال 1192 نشان داده شده است. |  |  | See below item 19.
7 | Front and rear side of switchgears and panels shall be shown by "F" and "R" letters near to switchgears and panels. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | درب جلویی تابلوها به صورت "FRONT VIEW" نشان داده شده است. |  |  | Noted and Closed.
8 | Fan of battery room shall be shown. Meanwhile eyewash and shower for 110VDC battery charger room shall be shown.(It is not in contractor scope of work and supply.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | فن اتاق باتری در ساختمان کنترل نشان داده شده است. |  |  | See below item 20.
9 | Tag of all equipment shall be added. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | اعمال گردید. |  |  | See below item 21.
10 | Complementary comments will be submitted after receiving revised document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | در صورت وجود کامنت جدید این مدرک به روزرسانی خواهد شد. |  |  | Noted and Closed.
11 | PEDCO Architectural Comment: در تهیه مدارک از اخرین پلان معماری مدارک استفاده شود |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | توضیحات در نوت شماره یک ارائه گردید. |  |  | Noted and Closed.
12 | PEDCO Architectural Comment: ابعاد و اندازه ها با آخرين ويرايش آرشيتكت نيز همخوان شود (اين عرض با مدرك آرشيتكت متفاوت مي باشد) فايل پيوست مشاهده گردد |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | توضیحات در نوت شماره یک ارائه گردید. |  |  | Noted and Closed.
13 | See above item 1: This document shall be rechecked and modified base on NISOC/PEDCO comments on relevant documents and MOM, date 1401.07.19. (If required) Meanwhile the architectural detail drawing for control building shall be modified base on TR-1452. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05972 | 2022-10-25 | نقشه معماری ساختمان کنترل که بر اساس ترنسمیتال 1811 تولید شده است، ملاک قرار گرفته است. |  |  | Noted closed.
14 | See above item 2-3: Existing RCP has been deleted compared with previous revision. It shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05972 | 2022-10-25 | در جانمایی تجهیزات جدید باید به این نکته توجه داشت که به دلیل اینکه تابلوهای موجود نصب شده و هدف عدم جابه جایی آنها است، لذا در برخی موارد دسترسی به تجهیزات کمی مشکل است که میتوان از آن صرف نظر نمود. با این حال سعی بر آن بوده که بیشترین امکان دسترسی به تجهیزات جدید و موجود مهیا گردد. |  |  | Noted closed.
15 | See above item 2-4: According to new arrangement and previous comment, it is recommended to install LV capacitor bank A,B in MV capacitor room. It is very sutibale to free space and ease of acccess to New/Existing RCP. Meanwhile there is not need to move existing IRP. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05972 | 2022-10-25 | تابلوی HVAC در اتاق سیستم تهویه لحاظ خواهد شد که متعاقبا در مدرک مربوط به آن اضافه می شود. بانک خازنی در همین اتاق LV نمایش داده شده است. فقط اینکه مطابق با نوت شماره 10 ممکن است نیاز به شکاف بیشتر بازشو ها باشد که این امر در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع در مورد تابلوهای MV نیز صادق است و در صورت استفاده از آداپتور، ممکن است بازشو ها مورد شکاف بیشتر قرار گیرد. |  |  | See below item 25.
16 | See above item 2-5: Refere to item 15. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05972 | 2022-10-25
17 | See above item 2-6: The new arrangement of 110AC battery racks is very starnge for control building. How to access to battery rack No.8? |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05972 | 2022-10-25 | مطابق با آخرین محاسبات انجام شده طول رک باتری از 9.6 به 9 متر کاهش یافته که از دو طرف دسترسی به رک پشت امکان پذیر است. |  |  | Noted and closed. (The arrangement shall be rechecked and modified after finalizing the related calculation base on instrument power consumption list.)
18 | See above item 3: HVAC panel shall be shown to check the instllation location of panel. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05972 | 2022-10-25 | تابلوی HVAC در اتاق سیستم تهویه لحاظ خواهد شد که متعاقبا در مدرک مربوط به آن اضافه می شود. لازم به ذکر است این تابلوها به صورت Free Standing خواهد بود. |  |  | See below item 27.
19 | See above item 6: It shall be shwon to check MV capacitor banks arrangement is suitable or not. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05972 | 2022-10-25 | بر اساس بازدید انجام شده تمامی موقعیتها مورد بررسی قرار گرفته است. |  |  | See below item 28.
20 | See above item 8: Consideration shall be given that the 110DC UPS has been calculated base on all MV/LV DC consumption list and so the capacity and NO. of batteries has been changed in battery room compared with existing 110DC UPS. So the fan of 110DC battery room shall be replaced base on new batteries. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05972 | 2022-10-25 | بر اساس محاسبات سیستم HVAC در صورت نیاز ظرفیت فن تغییر خواهد نمود. در صورت امکان توان فن اتاق باتری می بایست در اختیار این پیمانکار قرار گیرد تا ظرفیت هوای مورد نیاز بررسی شود. |  |  | Noted and closed. (It shall be rechecked and modified base on project requirement by site visite or etc with HVAC discipline. In electrical document the fan shall only be shown.)
21 | See above item 9: Tag of all equipment shall be added to table. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05972 | 2022-10-25 | در جدول مربوطه تگ تمام تجهیزات نشان داده شده است. |  |  | Noted and cloased.
22 | Base on new architectural detail drawing for control building and arrangement, the istalltion location of emergency/normal lighting panel shall be modified. It is recommended to install near to entrance door to ease of access in operation and maintenance stage. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05972 | 2022-10-25 | با توجه به مذاکرات انجام شده با آقای سعادتیان، تابلوی توزیع نرمال حذف گردید و فقط تابلوی اضطراری وجود دارد. لازم به ذکر است این تابلو در جلوی درب ورودی نصب شده است. |  |  | Noted and cloased.
23 | Installation location of fire pump transformer and relevant NGR shall be rechecked and modified base on NISOC letter NO. 224113 date 1401.06.23. (If required) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05972 | 2022-10-25 | بر اساس بازدید انجام شده تمامی موقعیتها مورد بررسی قرار گرفته است. |  |  | Noted and cloased.
24 | See attached file for CIVIL comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05972 | 2022-10-25 | موارد بررسی گردید و آخرین نقشه های معماری مورد استفاده قرار گرفت. |  |  | Noted and closed.
25 | See above items 15&16: In case of relocating LV capacitor bank to MV capacitor bank room, more free space will be available in LV switchgear room. At the other hand access to existing RCP will be easier. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07491 | 2023-04-29 | با توجه به محدودیت فضا در اتاق بانک خازنی، امکان جابه جایی بانک LV به اتاق CPB وجود ندارد.
26 | Re. Item 25 above, if locating LV capacitor bank in MV capacitor bank room is not OK from the cable length point of view, it is recommended to consider separate capacitor bank for each bus and loacting them at the both sides of LV Switchgear. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07491 | 2023-04-29 | مطابق با این نقشه، بانک خازنی از دو طرف نیاز به دسترسی دارد. در صورتیکه اگر بانک سوییچگیر A و B از هم جدا گردد، دسترسی برای چهار طرف باید منظور گردد، لذا در حال حاضر و قبل از دریافت پیشنهادات فنی تابلوسازان LV و به علت محدودیت جا، بهتر آن است به همین روش پیش رفت. ولی در آینده و پس از جانمایی دقیق، امکان جداسازی آن وجود دارد.
27 | See above items 18: It shall be shown in this document and the cable route/List will be checked base on the this document |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07491 | 2023-04-29 | با توجه به توسعه هر دو ساختمان کنترل و برق نیاز به نصب فقط اسپلیت می باشد که از تابلوهای توزیع روشنایی جدید اختصاص داده شده برای هر ساختمان استفاده خواهد شد. همچنین جانمایی اسپلیتها در مدرک HVAC نشان داده شده است.
28 | See above items 19: Unfortunetly the consultant reponse is not related to the comment. The trench has not been shown in MV capacitor bank room. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07491 | 2023-04-29 | ترنچ های مربوط به اتاق خازنی در مدرک نشان داده شده است که با تعدادی اسلیو به گالری کابل ارتباط پیدا خواهد کرد.
29 | It is recommended to install local DG panel near to entrance door of DG room from point of ease of access and operation view. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07491 | 2023-04-29 | اعمال گردید.
30 | See attached file for CIVIL comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07491 | 2023-04-29 | با توجه به کامنتهای کارفرما در مدرک معماری، جلساتی با حضور بخش برق و معماری صورت این پیمانکار صورت گرفت و تمامی کامنتها شامل برق و معماری در مدارک معماری منعکس گردید. از اینرو تمامی ملاحظات مد نظر کارفرما لحاظ شده است و این مدارک در تطابق کامل با هم هستند. فقط اینکه ابعاد تابلوهای روشنایی در مدرک برق دقیق تر ذکر شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: