## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008 | [5 empty] | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2080 |  |  | Transmital Date: 5/9/2023
Document Title: TBE For Chemical Injection Packages | [5 empty] | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2080 |  |  | Transmital Date: 5/9/2023
[6 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008_D01 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
نقطه نظرات کارفرمای محترم توسط سازندگان پاسخ داده شده است و به پیوست قرار داده می شود لذا خواهشمند است ملاحظه فرمایید.همچنین ویرایش جدید مدارک فنی سازندگان محترم به پیوست TBE قرار داده شده است.
ابزار دقیق |  |  |  | 1402-2294-115732 | 1402/03/28 | ابزار دقیق :
1 | علاوه بر سازنده که بایستی جز AVL باشد, سایر تجهیزات و کالاهای داخل پکیج نیز از لیست بلند وزارت نقت انتخاب شوند. |  |  |  |  | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد.
2 | دقت جهت گیج فشار کمتر از 0.6 درصد در نظر گرفته شود.
3 | LEVEL GAUGE به صورت 2” FGL #300 در نظر گرفته شود.
4 | LT مستقل از LG در نظر گرفته شود.
5 | LT بصورت 4~20MA SMART HART با اتصال 2” FGL #300 و SIDE-SIDE و از نوع DISPLACEMENT می باشد.
6 |  |  | SPARE PART جهت پیش راه اندازی، راه اندازی و دوساله در نظر گرفته شود، در ضمن موارد مصرفی هنگام آزمایشات SAT و راه اندازی پیش بینی گردد.
7 | IP 65 جهت تجهیزات ابزار دقیق، پنل و JB در نظر گرفته شود.
8 | در خصوص سایبان پکیج مواد شیمیایی مشخص گردد در تعهد چه کسی می باشد.
9 | سیگنال LT علاوه بر نمایش دهنده محلی در DCS نیز نمایش داده شود.
10 | سیگنال LAT و LALL علاوه بر نمایش محلی در DCS نیز نمایش داده شود.
11 | علاوه بر سیگنال ESD کلی، REMOTE STOP جهت هر یک از پمپ ها و میکسر در نظر گرفته شود.
12 | ITP با توجه به دستور العمل جامع بازرسی خرید و ساخت کالا بروز رسانی گردد.
13 | قبل از عقد قرارداد پیشنهاد فنی به تایید کارفرما رسانیده شود.
برق: |  |  |  | 1402-2294-115732 | 1402/03/28 | برق:
1 | در بخش قطعات یدکی، لازم است که جهت تجهیزات برقی شامل: الکتروموتور و تابلو محلی برق قطعات یدکی برای راه اندازی دو ساله لحاظ گردد. |  |  |  |  | نقطه نظر کارفرمای محترم توسط سازنده نهایی اعمال خواهد شد
2 | با توجه به ناحیه خطر پکیج مواد شیمیایی درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی قید گردد. |  |  |  |  | نقطه نظر کارفرمای محترم توسط سازنده نهایی اعمال خواهد شد
3 | در فرم TBE، ردیفی جهت تجهیزات الکتریکی ایجاد و موارد مربوطه در آن درج شود |  |  |  |  | نقطه نظر کارفرمای محترم در TBE اعمال گردیده است.
فرآیند: |  |  |  | 1402-2294-115732 | 1402/03/28 | فرآیند:
1 |  |  | با توجه به عدم نهایی سازی مدارک پیش نیاز از جمله دیتاشیت فرآیندی، مدرک محسبات میزان مواد شیمیایی مورد نیاز در این مقطع امکان اظهار نظر وجود ندارد. |  |  | اطلاعات مدارک فرآیند پیوست شده در MR نهایی گردیده است .
مکانیک: |  |  |  | 1402-2294-115732 | 1402/03/28 | مکانیک:
1 | با توجه به بند فوق و از آنجا که اطلاعات فرآیندی نهایی نگردیده است لذا در این مقطع امکان اظهار نظر در خصوص اطلاعات مکانیکی میسر نیست |  |  |  |  | با توجه به پاسخ بند فرآیند اطلاعات مدارک مکانیک نهایی گردیده است.
به عنوان مثال امکان محاسبه حجم مخزن ذخیرو فشار خروجی پمپ وجود ندارد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) | [5 empty] | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  |  | Clarified By : M.Fakharian | Signature
| Date: | [5 empty] | Date: