## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2080 |  |  | Transmital Date: 5/9/2023
Document Title: TBE For Chemical Injection Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2080 |  |  | Transmital Date: 5/9/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008_D01 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | شركت مسير سبز: - Ingress Protection براي Local panel، IP-65 در نظر گرفته شود. - نوع Logic solver مشخص شود. - Accuracy براي level Gauge/Switch/Transmitter در نظر گرفته شود. - Spare Part براي ادوات ابزاردقيق در نظر گرفته شود. - P&ID ارائه شده با P&ID پروژه تناقض دارد. براي مثال براي هر پمپ Flow Indicator در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07705 | 2023-05-24 | 1- مطابق با استاندارد پروژه، درجه حفاظتی پنل کنترلی IP65 در نظر گرفته خواهد شد. ویرایش جدید مدارک شرکت مذکور به پیوست TBE قرار گرفته شده است.
2 | شركت كاردانان شرق - نوع Logic Solver مشخص شود. - Dial size براي PG ها 150 mm در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07705 | 2023-05-24 | ویرایش جدید مدارک شرکت مذکور به پیوست TBE قرار گرفته شده است.
3 | شركت كندر صنعت پارتيان - مشخصات LCP (Local Control Panel) ارائه نشده است. - متريال ابزاردقيق ها SS316 در نظر گرفته شود مانند LG. - تمامي ترانسميترها بايد Hart باشند. - Protection Class براي تمامي ادوات ابزاردقيق مورد نياز ارائه گردد. - Spare Part List براي ادوات ابزاردقيق ارائه گردد. - تمامي Process Connection ها مطابق با spec پروژه در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07705 | 2023-05-24 | 1- مشخصات فنی LCP بر اساس استاندارد پروژه می باشد. لذا در ویرایش بعدی از TBE بخش از این مشخصات اضافه خواهد شد. ویرایش جدید مدارک شرکت مذکور به پیوست TBE قرار گرفته شده است.
4 | براي پيشنهاداتي كه در آنها درجه حفاظت EX مناسب براي محيط Safe در نظر گرفته شده است، با توجه به مدرك Process Data Sheets For Chemical Injection Packages كه در آن درجه حفاظت براي محيط هاي EX خواسته شده است اصلاح گردد. ضروري است در اين خصوص بررسي هاي لازم از سوي مشاور جهت تطابق با مدرك Hazardous area classification نيز صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07705 | 2023-05-24 | مطابق با آخرین مدرک "hazardous Area Classification" ، پکیج شیمیایی در منطقه بدون خطر می باشد. لذا تمامی وندورهای می بایست تجهیزات مناسب را انتخاب نمایند که در ویرایش بعدی اعمال می گردد.ادوات بزار دقیق میبایست با درجه حفاظت EX و IP 65 خریداری شوند
5 | با توجه به اينكه سطح ولتاژ تحويلي در اين پروژه به پكيج 400 ولت سه فاز چهار سيمه 3ph+N در زير ترمينال ورودي داخل LCP ميباشد لذا تمامي تهميدات مورد نياز براي برق رساني به اقلام و تجهيزات برقي اعم از تامين كابل قدرت و كنترل و همچنين اجراي مسير آن اعم از تامين سيني/لدر، ساپورت، گلند، كابلشو و... در محدوده اسكيد پكيج بر عهده سازنده ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07705 | 2023-05-24 | با توجه به مدرک "Overall earthing layout" سیستم ارتینگ برای تمامی استراکچرهای فلزی در نظر گرفته شده است. همچنین در محوطه شلتر باسبار ارت وجود دارد که به تمامی تجهیزات مورد نیاز متصل خواهد شد.
6 | در صورت نياز به ولتاژ UPS در داخل پكيج، ولتاژ 110VAC UPS بر روي ترمينال جعبه تقسيم ورودي پكيج تحويل داده خواهد شد و تامين ساير سطوح ولتاژي مورد نياز (24ولت و ...) از طريق ولتاژ مذكور بر عهده سازنده پكيج خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07705 | 2023-05-24 | در TCL با وندور این موضوع بیان شده است. تامین هرگونه ولتاژ UPS داخل پکیج با وندور می باشد.
7 | مطابق P&ID Rev.06 طراحي ساخت نصب و راه اندازي تمامي LCP و استارتر هاي مورد نياز براي كليه موتورهاي پكيج مربوطه در تعهد سازنده ميباشد. لذا لازم و ضروري است آخرين نسخه P&ID پكيج مربوطه با لحاظ كردن تمامي سيگنال ها از سوي سازنده ها جهت تدقيق پيشنهادات فني ملاك عمل قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07705 | 2023-05-24 | در TCL با وندور این موضوع بیان شده است. و این موضوه بر عهده وندور می باشد.
8 | تامين سيستم ارت (لحاظ كردن ارت بار، كابل ارت و كابلشو) و همچنين روشنايي (در صورت نياز) بر روي اسكيد در تعهد سازنده ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07705 | 2023-05-24 | به پاسخ بند 5 مراجعه گردد.
9 | در پيشنهادات تامين كننده كابل ميبايست در Sub Vendor List مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07705 | 2023-05-24 | در دستور کار سازندگان محترم قرار گرفته خواهد شد.
10 | اطلاعات اصلي و كلي برقي شامل درجه حفاظت EX ، درجه حفاظت IP ، و سطوح ولتاژي در دسترس بايستي به فرم TBE اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07705 | 2023-05-24 | نقطه نظر کارفر مای محترم اعمال می گردد.
11 | اسكوپ كاري سازنده داخل اسكيد پكيج شامل استارتر موتورها، تابلوي كنترل موتورها، كابل ها، روشنايي ، ارتينگ و جعبه هاي تقسيم بايستي در فرم TBE آورده شود و اسكوپ سازنده كاملا شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07705 | 2023-05-24 | اسکوپ کاری سازنده در TCL نهایی شده است.
12 | مدارك خواسته شده در ضميمه شماره دو مدرك MR بايستي توسط سازنده تهيه و ارائه گردد. برخي سازندگان ليست مدارك قابل ارائه را در پيشنهاد قرار داده اند كه در تطابق با MR نيست. در اين خصوص لازم است از سازندگان تاييد گرفته شود كه مدارك مورد نياز را ارئه خواهند كرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07705 | 2023-05-24 | مدراک خواسته شده در این فرم آورده شده است. لازم به ذکر است بعد از انتخاب سازنده، فرم VPIS می بایست توسط وندور تولید و به تأیید این پیمانکار برسد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: