## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1894 |  |  | Transmital Date: 21-FEB-2023
Document Title:Site Sewarage System Layout & Details |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1894 |  |  | Transmital Date: 21-FEB-2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مقتضی است پلان ساختمان بطور کامل با نمایش کلیه فضاهای ساختمان کنترل ترسیم و نمایش داده شود |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
2 | عنوان CCTV Control Room معرفی شده در پلان شیت 1/2 صحیح نیست و ساختمانکنترل فاقد فضای کنترل CCTV است. اصلاح گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اصلاح گردید
3 | جهت ساختمانهای CCTV Control Room که ساختمانهایی مجزا ازساختمان کنترل واحد است. نقشه/دیتیلی ارائه نشده است لحاظ گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اصلاح گردید
4 | تراز ارتفاعی 00 معرفی گردد و سایر رقوم ارتفاعی بصورت نسبی بیان گردد. این مهم رعایت نشده .لذا مقتضی است بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
5 | رقوم ارتفاعی H.P.P معرفی نشده لذا اصلاح گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
6 | رقوم ارتفاعی منهولها نا مشخص است و اطلاعات ابعادی نیز در دو شیت مغایرت دارد. بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | هر منهول به دیتیل مربوطه ارجاع گردید.
7 | جهت خروجی فاضلاب فضای آبدارخانه منهول پیشبینی نشده است. لحاظ گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
8 | مقتضی است منهولها در نقشه شماره گذاری شده و توضیحات تکمیلی در خصوص نوع مخزن، سیال و نوع تخلیه ارائه گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
9 | برشها به صورت دقیق و با جزئیات بیشتری تکمیل گردد. به عنوان نمونه در سکشن منهول لوله های ورودی و خروجی (Inlet/Outlet) با قطر وتراز ارتفاعی مربوطه وجود ندارد. لحاظ گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | در پلان تراز ارتفاعی لوله های ورودی و خروجی مشخص است
10 | در خصوص جنس، قطر و سایر مشخصه های فنی لوله های ورودی/ خروجی به منهولها /سپتیک با بخش تاسیسات مکانیکی هماهنگی گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
11 | مقتضی است در خصوص مسیر عبور لوله، نحوه اجرای لوله زیرزمینی و ارتباط/ اتصال لوله با منهول/ سپتیک جزئیات مربوطه ارائه گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | لطفا به مدرک : "Specification For Sewerage & Drainage" به شماره : "BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-SP-0005" مراجعه شود
12 | جزئیات اجرایی سازه منهول/پیتها مطابق با IPS صورت گیرد، در این خصوص لازم است شماره استاندارد در قسمت مرجع درج گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | دیتیل منهولها بر اساس استانداردهای NIOEC میباشد.
13 | طول لوله های انتقال فاضلاب در پلان درج گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
14 | جزئیات لوله Vent درج گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
15 | عرض واتراستاپ به کارگیری شدهمناسب نیست بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اصلاح گردید
16 | پله/ نردبان جهت منهولها پیش بینی نشده است. لحاظ گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | در پیتهای خنثی سازی چون سیال موجود در پیت اسیدی است بنابراین به پله نیازی نیست و در صورت لزوم از پله های پرتابل استفاده خواهد شد
17 | اندازه گذاری منهولها بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
| بتن مگر از طرفین بتن اصلی 10 سانتیمتر گسترش یابد، اصلاح گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
| مشخصات فنی پوشش ضد اسید روی بتن ارائه گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعلام این مشخصات در تخصص شرکت سازنده مربوطه میباشد
| جدول خم و برش آرماتور بندی به این مدرک افزوده گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
| تیپ سیمان در قسمت نوت ارائه و مشخص گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
18 | بخش نوت نقشه ناقص است، تکمیل گردد. |  | 1402-2294-24522 | 2022-04-16 | اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: