## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0013 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2189 |  |  | Transmital Date: 6/10/2023
Document Title: Data Sheets For Orifice Plate/Restriction Orifice |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2189 |  |  | Transmital Date: 6/10/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0013_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comment
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07933 | 2023-06-24 | ملاحظه شد.
2 | نسخه مدرك در Title و ستون اول ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07933 | 2023-06-24 | اصلاح گردید.
3 | موارد HOLD مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07933 | 2023-06-24 | اصلاح گردید.
4 | Multi-Stage بعنوان يك ستون در جدول ذكر شود و ضرورت وجود آن و تعداد stage ها ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07933 | 2023-06-24 | به صورت نوت اضافه گردید. نهایی سازی آن بر اساس محاسبات سازنده انجام میشود.
5 | بر اساس Spec پروژه براي خطوط كمتر از 2 اينچ، integral meter run در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07933 | 2023-06-24 | اصلاح گردید.
6 | مينيمم ضخامت اوريفيس ها با مدرك spec تناقض دارد، موارد مجددا بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07933 | 2023-06-24 | اصلاح گردید.
Process Comment
7 | دبی حداکثر FE-2272 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07933 | 2023-06-24 | اصلاح گردید.
8 | قطر مندرج برای RO-2112 اصلاح گردد.( بر اساس نظرات ارائه شده بر روی مدرک محاسبات فرآیندی) |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07933 | 2023-06-24 | اصلاح گردید.
9 | قطر مندرج برای RO-2134 اصلاح گردد. (بر اساس نظرات ارائه شده بر روی مدرک محاسبات فرآیندی) |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07933 | 2023-06-24 | اصلاح گردید.
10 | قطر مندرج برای RO-2133 اصلاح گردد. (بر اساس نظرات ارائه شده بر روی مدرک محاسبات فرآیندی) |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07933 | 2023-06-24 | اصلاح گردید.
11 | قطر مندرج برای RO-2141 اصلاح گردد. (بر اساس نظرات ارائه شده بر روی مدرک محاسبات فرآیندی) |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07933 | 2023-06-24 | اصلاح گردید.
Piping Comment
12 | نقطه نظرات بخش پايپينگ به پيوست آمده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07933 | 2023-06-24
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: