## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2517 |  |  | Transmital Date: 12/2/2023
Document Title: Architectural Drawing For Fire Water Pumps Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-TR-2517 |  |  | Transmital Date: 12/2/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0006_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در سکشن B شیت 5/7 از سه ترنچ موجود در پلان فقط ترنچ مربوط به پمپ P-2301/A نمایش داده شده است، لذا مقتضی است هر سه ترنچ در این برش نمایش داده شوند. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | اعمال گردید
2 | حروف روی نماد شمال نقشه به شکل وارونه درج شده اند که صحیح نیست، بنابراین اصلاح گردد. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | اعمال گردید
3 | شیت 5/7 سکشن A کد ارتفاعی رو براکت جرثقیل (نشیمن) درج گردد. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | اعمال گردید
4 | شیت 6/7 دیتایل شماره 4، ضخامت ورق GALVANIZED SHEET FLASHING اصلاح گردد. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | اعمال گردید
5 | شیت 7/7 دیتایل شماره 6 در عنوان دیتایل بجای کلمه TRENCH از کلمه DITCH استفاده شود. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | اعمال گردید
6 | شیت 7/7 دیتایل شماره 7 در عنوان دیتایل، کلمه TRENCH اصلاح گردد. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | اعمال گردید
7 | شیت 7/7 دیتایل شماره 7 عرض ترنچ نمایش داده شده با ترنچهای پلان و سکشن A همخوانی ندارد و مقدار آن کمتر است. این مورد با عنایت به نظرات بخش برق(بند15) اصلاح گردد. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | اعمال گردید
8 | با عنایت به جانمایی DAILY TANK دیزل P2301 آتش نشانی درون شلتر، تمهیدات لازم جهت منطقه بندی خطر و انتخاب تجهیزات الکتریکال درون شلتر توضیح و مستندات مربوطه بهمراه ویرایش اصلاحی مدرک ارائه و در صورت نیاز اصلاح گردد. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | اعمال گردید
9 | دلیل اختصاص ترانشه مجزا جهت تجهیز P2301A, P2301B توضیح داده شود.آیا محرک پمپ های مذکور هر دو بصورت الکتریکال است؟ |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | باتوجه به این که پمپ 2301B به صورت دیزل می باشد و این تجهیز دارای تابلو الکتریکی جهت استارت و شارژ نمودن باتری ها می باشد،لذا می بایست ترنچ کابل برای آن در نظر گرفته شود.همچنین کابل های مورد نیاز INSTRUMENT نیز برای این تجهیز در این ترنچ در نظر گرفته شود.
10 | تابلو کنترل مربوط به پمپ های آتش نشانی در نقشه ترسیم و ترنچ مربوطه جهت کابلهای ارتباطی ترسیم شود. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | تابلو کنترلی تمام پمپ ها بعد از تولید مدرک GENERAL ARRANGEMENT DRAWING توسط VENDOR در این مدرک لحاظ می شود. شایان ذکر است در این مرحله فقط ترنچ های مربوط به برق رسانی موتورها نشان داده می شود.
11 | علیرغم اظهار نظر پیشین و جوابیه پیمانکار مبنی بر رعایت موضوع، ترنچ مجزا تا جنب ترمینال باکس الکتروموتورها امتداد نیافته است. ترانشه فرعی در زیر سایبان می بایست در جهت CABLE BOX موتور در نظر گرفته شود. بدیهی است مدارک بین دیسیپلین باید مورد تایید بخش های مرتبط قرار گیرد و در غیر اینصورت از ارسال مدارک خودداری گردد. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | مطابق بند 8.7.2 از IPS-M-EL-131 جعبه ترمینال باید در سیستمی قرار گیرد که با نگاه به موتور از سمت بار سمت راست باشد. بر همین اساس ترنچ های موردنیاز موتورها در این سمت در نظر گرفته شده است. ولی باتوجه به عدم دسترس داشتن GAD وندور امکان امتداد ترنچ تا لبه CABLE BOX وجود ندارد. ولی در ویرایش های بعدی لحاظ می گردد.
12 | جوابیه پیمانکار باید بصورت شفاف و مشروح ارائه گردد، لذا درج پاسخ بصورت "طبق نظر بخش برق تابلو روشنایی در محدوده ای قرار دارد که در این نقشه نمایش داده نمی شود. برای جزییات بیشتر لطفا به مدارک بخش برق رجوع گردد" مورد پذیرش نیست. همچنین در جوابیه باید به مدرک مربوطه اشاره و موقعیت تابلو مذکور براساس نظر پیشین، در جوابیه مشخص گردد.بطور کلی جانمایی تابلو توزیع برق شلتر، در خارج از شلتر مورد پذیرش نیست، لذا اصلاح گردد و جانمایی موقعیت تابلو در نقشه ترسیم شود. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | جانمایی تابلو توزیع برق شلتر در مدرک AREA LIGHTING LAYOUT بخش برق موجود می باشد. این نقشه، نقشه معماری می باشد و لذا موارد ذکر شده در مدرک برق موجود می باشد.
13 | سیمبل ترنچ برق باید در نقشه تعریف شود و همراه ترنچ الکتریکال درون شلتر به ترنچ بیرونی بصورت یکپارچه ترسیم شود لذا اصلاح لازم صورت پذیرد. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | سیمبل اضافه گردید هردو ترنچ برق و ابزاردقیق همراه با ریفر به نقشه های مربوطه اشاره گردید.
14 | موقعیت قرارگیری و آرایش کابلها (CONTROL,MV,LV) در جزییات ترنچ الکتریکال ترسیم شود. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | نقشه معماری-آرایش کابل ها و موقعیت قرارگیری کابل ها در مدرک CABLE ROUTE مربوط به بخش برق ارائه خواهد شد.
15 | براساس ملاحظات استاندارد IPS چنانچه کابلهای فشار قوی و فشار ضعیف در یک ترانشه قرارگیرد باید جداکننده سیمانی عمودی و یا رعایت حداقل 60 سانتی متر فضای خالی بین کابلهای MV,LV مدنظر قرار گیرد لذا با عنایت به عبور کابلهای LCS جنب کابلهای قدرت، تمهیدات لازم در این خصوص رعایت گردد. براین اساس حداقل ارتفاع کف ترنچ تا روی درپوش بتنی الکتروموتور آب آتشنشانی 95 سانتی مترو عرض مفید 60 سانتی متر افزایش یابد. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | در مدرک CABLE ROUTE بخش برق در نظر گرفته شده است به آن مدرک اشاره شده عمق، عرض، طول و تمامی مشخصات کف ترنچ و ... مطابق با نقشه STANDARD DRAWING FOR ELECTRICAL CABLE TRENCH می باشد.
16 | درون ترنچ ها بصورت مشابه بصورت ماسه ریزی شده ترسیم گردد. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | اعمال گردید
17 | مدرک HAZARDOUD AREA CLASSIFICATION به لیست مدارک مرجع افزوده شود. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | اعمال گردید
18 | در صورت هرگونه تغییر در مدارک مرتبط اصلاحات لازم صورت پذیرد. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04 | همراه یا ابر تغییرات اعمال گردید
19 | در صورت هرگونه ابهام با کارشناس برق پروژه هماهنگی گردد. |  | 1402-2294-402332 | 1402/10/04
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
| CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
Signature | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: