## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2179 |  |  | Transmital Date: 07-Jun-2023
Document Title: Distribution and Lighting Panels Single Line Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0203-EL-TR-2179 |  |  | Transmital Date: 07-Jun-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This documents shall be revised and issued as IFA after finalizing or minor NISOC/PEDCO comments on "Area Lighting & Small Power Layout" and "Lighting & Small Power Layout For Building & Shelter". |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07922 | 2023-06-20 | مدرک به روزرسانی گردید و با ترنسمیتال شماره 2666 و 2667 ارسال گردید که مورد تأیید آن کارفرمای محترم قرار گرفته است. در صورت وجود تغییرات، مجددا مدارک مرتبط مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
2 | GCS-400-NDP-01/02 and GCS-400-EDP-01/02 : All outdoor area lighting feeders such as area or under shelter shall be energized by photocell instead of switch. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07922 | 2023-06-20 | مطابق با هماهنگی های انجام شده، فتوسل برای دیاگرام تک خطی در نظر گرفته شده است و در ویرایش بعدی مدرک Layout این موضوع لحاظ می گردد.
3 | GCS-400-NDP-01 : It shall be clarified why the incoming cable has been seleted 5 core instead of 4 core. Meanwhile the cross section of null conductor can be half phase conductor. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07922 | 2023-06-20 | اصلاح گردید و 4 رشته در نظر گرفته شد.
4 | GCS-400-NDP-01/02 : Technical characteristics of sub bus of panel such as rated voltage, frequency, rated current, short circuit level, etc shall be added and specified.. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07922 | 2023-06-20 | در زمانی که زیرباسبار از تابلوی اصلی تغذیه می شود، در نتیجه ولتاژ و فرکانس آن همان مقادیر است، علاوه بر این زیرباسبار فقط به این صورت نشان داده شده است. در حالیکه تابلوساز آن را وایر در نظر خواهد گرفت که آن وایر نیز متناسب با کلید خروجی خواهد بود. در نتیجه جهت کاهش توضیحات از این موضوع صرف نظر شده است.
5 | GCS-400-EDP-CRM SLD : It is recommended to energized outdoor around building lighting feeder (Feeder No. 09) by photocell instead of switch. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07922 | 2023-06-20 | مطابق با هماهنگی های انجام شده، فتوسل برای دیاگرام تک خطی در نظر گرفته شده است و در ویرایش بعدی مدرک Layout این موضوع لحاظ می گردد.
6 | GCS-400-EDP-CRM SLD : It is recommended to considered contingency factor for socket feeder in control lighting feeders to optimize lighting panel. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07922 | 2023-06-20 | اعمال گردید.
7 | EDB-050: The new lighting feeders shall be added to existing lighting panel to check rated bus and circuit breaker current of panel. Meanwhile the rated voltage of above mentioned panel base attched file that has been submitted by consultant is 380V while the rated of LV voltage in this project is 400V. It shall be rechecked and modified if required. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07922 | 2023-06-20 | استفاده از تابلوی EDB-050 به علت وجود اسپلیتها و امکان عدم کفایت تابلوی موجود حذف گردید و تابلوی جدید در نظر گرفته شده است.
8 | EDB-050 SLD: It is recommended to energized transformer lighting feeder by photocell instead of switch. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07922 | 2023-06-20 | مطابق با هماهنگی های انجام شده، فتوسل برای دیاگرام تک خطی در نظر گرفته شده است و در ویرایش بعدی مدرک Layout این موضوع لحاظ می گردد.
9 | GCS-400-NON-UPS SLD: Type of CB. For outgoing feeders shall be modified. (shall be considered RCBO instead of MCB) |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07922 | 2023-06-20 | اعمال گردید.
10 | Complementary comments will be submitted after received revised document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-07922 | 2023-06-20 | در نظر گرفته خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: