## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1132 |  |  | Transmital Date: 7/2/2022
Document Title: F&G System Loop Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1132 |  |  | Transmital Date: 7/2/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0006_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ماژول های واسط استفاده شده جهت سیگنالهای آنالوگ بریر می باشند یا Duplicator؟ |  | 1401-2294-208231 | 1401/06/12 | ماژول های واسط استفاده شده جهت سیگنالهای آنالوگ بریر می باشد اما لازم به ذکر است طراحی نهایی بعد از طراحی توسط سازنده سیستم F&G ارائه می گردد.
2 | با توجه به مصرف بالای (FGD، TGDو ...) سایز کابلهای Multi اصلاح گردد. |  | 1401-2294-208231 | 1401/06/12 | مطابق مدرک Specification for Instrument F&G Cables سایز کابل های Multi 1.5mm2 در نظر گرفته شد.
3 | زمین ها با نام های IS، NISو PE در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-208231 | 1401/06/12 | مدرک اصلاح و بروزرسانی گردید.
4 | Redundancy درتمام کارتها در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه 160/96 Page، کارتهای DI و129/160 Page، کارتهای DO، Redundant (High Available)، در نظر گرفته شوند. |  | 1401-2294-208231 | 1401/06/12 | مدرک اصلاح و بروزرسانی گردید.
5 | به چه علت شماتیک MACها و LHDها (103و102Page)، 3 سیمه در نظر گرفته شده است؟ کل مدرک مورد بازنگری و اصلاح قرارگیرد. |  | 1401-2294-208231 | 1401/06/12 | این تجهیزات 2 سیمه می باشند و مدرک اصلاح گردید.
6 | 160/135 Page، شماتیک رله ها در سمت کارت DO اصلاح گردد. Redundancy در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-208231 | 1401/06/12 | مدرک اصلاح و بروزرسانی گردید.
7 | 160/136 Page، سیگنال Inhibit to Boost for UPS Charger بیان کننده ی چیست؟ |  | 1401-2294-208231 | 1401/06/12 | این سیگنال مطابق مدارک مرجع از جمله I/O LIST FOR F&G و F&G CAUSE & EFECT در نظر گرفته شده است و بیانگرسیگنالی به UPS CHARGER برای جلوگیری از شارژ سریع آن می باشد.
8 | سیگنالهای مانیتورینگ در DCS OWS می باشد که از طریق ارتباط سریال از F&G به DCS ارسال می گردند. لازم است در مدرک نشان داده شوند. |  | 1401-2294-208231 | 1401/06/12 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح و بروز رسانی گردید.
9 | 160/138 Page، -سیگنال های Running/Fault پمپ ها که تنها جهت مانیتورینگ می باشند مستقیما به سیستم DCS ارسال شوند. - پنل IRP وMCC نشان داده شود و فرامین ارسالی به پمپ ها از طریق این پنل ها انجام گردد. - سیگنال Local/ Remoteبه Auto/ Manual تغییر داده شود. - اعلام گردد قابلیت Start/ Stop به صورت Auto و Manual، تماماً Local، (بدون استفاده از سیستم F&G، مطابق با NFPA) وجود دارد. - موارد اعلامی در صفحات مشابه اعمال گردند. |  | 1401-2294-208231 | 1401/06/12 | 1-سیگنال های پمپ ها ی آتش نشانی در این مدرک مطابق مدرک P&ID FOR FIRE WATER NETWORK در نظر گرفته شده اند. 1-فرامین ارسالی به پمپ ها ی آتش نشانی در این مدرک مطابق مدرک P&ID FOR FIRE WATER NETWORK در نظر گرفته شده است. 2- این مورد در مدرک اصلاح گردید. 3- این مورد به صورتNote در مدرک اضافه گردید. 4- ملاحظه گردید.
10 | 160/153 Page، ارتباط HW با Package CO2 نیز در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-208231 | 1401/06/12 | در مدارک دیده شده است.
11 | این مدرک با دیگر مدارک مرتبط همسانسازی گردد. (از جمله مدرک نهایی جانمایی تجهیزات F&G) |  | 1401-2294-208231 | 1401/06/12 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدارک مرجع اصلا و بروز رسانی گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: