## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-2602 |  |  | Transmital Date: 2/26/2024
Document Title: Plant Clean Water Drainage System Layout & Details |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-2602 |  |  | Transmital Date: 2/26/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | دیتیل شماره 7 در شیت 4/4 ، شکل و خم ارائه شدهبرای آرماتورهای اسلب بتنی(اطلاعات آن در زیر نقشه آورده شده است) با وضعیت آنها در اسلب همخوانی ندارد، لذا اصلاح گردند. |  | 1402-2294-7022 | 1403/01/14 | اعمال گردید
2 | شیت 4/4 دیتیل های شماره 3و4، ابعاد تسمه های صفحات مشبک گریتینگ و فواصل بین آنها ، میبایست بر اساس مشخصات مندرج در دیتیل 10 مدرک: CV-DW-0007 اصلاح گردد |  | 1402-2294-7022 | 1403/01/14 | اعمال گردید
3 | مطابق بند 3-2-3-1-2 شرح کار(شرح خدمات مهندسی سیویل) تمامی کانالهای دفع آبهای سطحی میبایست از نوع سرپوشیده باشند. بدین ترتیب تمام کانالهای تیپ RA حذف و به تیپCRB و غیره تغییر نمایند. |  | 1402-2294-7022 | 1403/01/14 | اعمال گردید
4 | خروجی دیچها میبایست به صورت PIT/CATCH BASIN و غیره نمایش داده شود. در مدرک ردیف 2 ظاهرا در شیت 3/4 موقعیت یک SUMP PIT بدون ذکر نام مشخص شده است. با توجه به اینکه این مدارک چگونگی هدایت و دفع آبهای سطحی را بیان مینماید، میبایست تمامی المانهای موثر در آن به وضوح مشخص باشند. |  | 1402-2294-7022 | 1403/01/14 | اعمال گردید
5 | شیت 3/4 اختصار B.O.SU در شرح اختصار موجود نیست اصلاح گردد. |  | 1402-2294-7022 | 1403/01/14 | اعمال گردید
6 | مقتضی است برای تمامی کانالهای احداثی، یک جدول ، در بر گیرنده اطلاعاتی همچون: عمق، عرض، طول، شیب کف کانال، مختصات شروع و پایان، تایپ کانال تهیه گردد |  | 1402-2294-7022 | 1403/01/14 | اعمال گردید
7 | عطف به نامه شماره 530393 مورخ 1402/12/20 میبایست مدرک ردیف 2 بازنگری گردد. |  | 1402-2294-7022 | 1403/01/14 | اعمال گردید
8 | در فهرست مراجع مدرک ردیف 2 مدرکی با عنوان OILY SUMP DRAWING DETAILS با کد CV-PY-0009 که اخیرا به MDL اضافه شده است هنوز تولید نشده که باتوجه به ارتباط آن با مدرک حاضرمیبایست تولید و به کارفرما ارسال گردد. |  | 1402-2294-7022 | 1403/01/14 | مدرک تولید گردید
9 | تمامی دیچهای احداثی جدید و نقاط خروجی آنها با ابرک به شکل کاملا متمایز نمایش داده شوند. |  | 1402-2294-7022 | 1403/01/14 | اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: