## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0017 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2511 |  |  | Transmital Date: 11/26/2023
Document Title: Data Sheets For ESD Console/F&G Matrix Panel |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2511 |  |  | Transmital Date: 11/26/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0017_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق مورد 4برگه پاسخ لازم است شماتیک واحد به همراه محل قرارگیری تجهیزات متعلق به سیستم F&G نمایش داده شود. |  | 1402-2294-425943 | 1402/10/18 | شماتیک بصورت نقشه سایت، در مدارکی مانند Specification For Fire & Gas System به شماره مدرک BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0012 و غیره آورده نشده. در ماتریس ارائه شده، ناحیه ها به تفکیک مشخص شده اند و توسط اپراتور به راحتی قابل تشخیص و پیگیری هستند.
2 | موارد مربوط به فرآیند ESD از کنسول F&G به کنسول ESD جابجا گردد. |  | 1402-2294-425943 | 1402/10/18 | در کنسول F&G آیتمی مربوط به فرایند ESD وجود ندارد. پوش باتن های Latch که در این کنسول نمایش داده شده اند، مربوط به Deluge Valve ها هستند.
| لازم به ذکر است عطف به مذاکره تلفنی با کارفرمای محترم، و با توجه به تیپیکال ارائه شده در مدرک Logic Diagram سلکتور سوئیچ کلید دار برای Inhibit در این رویژن مجددا اضافه شد. (به کامنت شماره 3 شرکت NISOC روی رویژن قبل مراجعه شود.) بدیهی است در صورت نیاز به Inhibit یا Override ، این امر تنها با اجازه و سطح دسترسی بالاترین مقام مسئول (سرپرست تیم راه اندازی) قابل اجرا خواخد بود و این کلید علاوه بر رمز نرم افزاری و برای ایمنی بیشتر هست. |  | 1401-2294-388761 | 1401/10/13 | کامنت شماره 3 شرکت NISOC روی رویژن D01 این مدرک: هرگونه سوییچ جهت OVERRIDE سیستم ESD مورد تایید نمی باشد. در صورت نیاز به تعریف OVERRIDE برای ESD لازم است این اقدام از طریق EWS وبا سطح دسترسی ENGINEERING انجام پذیرد. همچنین در مدت زمان OVERRIDE آلارم های دیداری و شنیداری فعال شده و این فعالیت LOG می گردد. خواهشمندم صفحه 5 از مدرک ESD Logic Diagram بازبینی شود. گاهی در زمان راه اندازی یا ... نیاز هست با نظارت سرپرست راه اندازی، برای مدت زمان محدود و با دانستن رمز بالاترین سطح دسترسی و همچنین در دست داشتن سوئیچ سخت افزاری INHIBIT (برای بالا بردن ایمنی و یقین از عامدانه و آگاهانه بودن INHIBIT) بعضی از خطاها نادیده گرفته شوند. (به عنوان مثال PSLL در آستانه راه اندازی کمپرسور)
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: