## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2205 |  |  | Transmital Date: 6/22/2023
Document Title: Control Room Layout & Arrangement Drawing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2205 |  |  | Transmital Date: 6/22/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0001_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مسیر ترنچ های ورودی نشان داده شود. |  | 1402-2294-214937 | 1402/05/31 | اینمورد در مدرک Control room Cable Route Layout نشانداده شده است.با توجه به نظر کارفرمای محترم و به منظور جلوگیری از تکرار داده ها، نوت و مرجع مربوطه اضافه گردید.
2 | مراجع مدرک ذکر گردد از جمله مدارک پیش‌نیاز و استانداردهای مرتبط همانند. |  | 1402-2294-214937 | 1402/05/31 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
3 | فاصله استانداردی پنل ها از دیوار رعایت گردد. در طرح جدید جهت رعایت فاصله های استاندارد پنل های مارشالینگ تا حد امکان در وسط اتاق در نظر گرفته شود. (اتاقی که شامل یک ردیف پنل می‌باشد.) |  | 1402-2294-214937 | 1402/05/31 | مطابق جلسات برگزار شده و باتوجه به محدودیت فضادر اتاقهای موجود، چیدمان مشخص شده با موافقت کارفرما به عنوان بهینه ترین حالت ممکن ( با در نظرگرفتن میزان کافی spare) تعیین گردید. در این نسخه با نظر کارفرمای محترم فواصل اتاق یک ردیفی اصلاح شد. با توجه به اینکه حتی تابلوهای یک طرفه را بهتر است با فاصله مشخص جهت خنک سازی از دیوار نصب کرد لذا پیشنهاد میشود چیدمان مشخص شده اجرا گردد تا امکان طراحی دوطرفه یا یک طرفه توسط سازندگان محقق گردد( نوت مربوطه اضافه شد)
4 | در مکان‌هایی که امکان رعایت فاصله استاندارد مقدور نیست می توان با استفاده از از پنل های دسترسی از جلو Front Access تعدادی را از یک سمت به دیوار چسباند. این مهم می تواند به صورت یک نکته در نقشه بیان گردد. |  | 1402-2294-214937 | 1402/05/31
5 | لازم است این مدرک و مدرک Control/ESD/F&G System Block Diagram Configuration همسان‌سازی گردند به عنوان مثال نوع سیستم‌های ورک استیشن برای سیستم مهندسی و اپراتوری ESD , F&G. |  | 1402-2294-214937 | 1402/05/31 | با توجه به نظر کارفرمای محترم دو مدرک یکسان سازی گردیدند.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: