## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0017 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2511 |  |  | Transmital Date: 11/26/2023
Document Title: Data Sheets For ESD Console/F&G Matrix Panel |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2511 |  |  | Transmital Date: 11/26/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0017_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | شماتيك هاي ارائه شده با جدول ارائه شده همخواني ندارد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-02 | اصلاح گردید.
2 | تناقض بين موارد با مدرك hirarichy وجود دراد، موارد PB و Lamp نهايي و در مدرك اضافه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-02 | بر اساس مدرک hirarichy برای تمامی سطوح 0,1,1A,2,2A پوش باتن و چراغ سیگنال مربوطه در نظر گرفته شده است.
3 | با توجه به نهايي نبودن مدارك پيش نياز مانند C&E، موارد در صورت تغيير در اين مدرك نيز ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-02 | چنانچه در سطوح ESD تغییری حاصل گردید مدرک مربوطه به روز خواهد شد.
D02
1 | با توجه به عدم نهایی بودن فلسفه قطع اضطراری کمپرسورهای گازی،‌ این مدرک قابل تایید و نهایی نخواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08881 | 2023-12-13 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدارک مرجع اصلاح و بروز رسانی گردید.
2 | موارد زیر مغایرت با I/O دارند: Lamp test PB in F&G Matrix Horn in I/O |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08881 | 2023-12-13 | به مدرک I/O List اضافه شد.
3 | تعداد PB و Lamp های درج شده در صفحه دیتاشیت با شماتیک ارایه شده تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08881 | 2023-12-13 | اصلاح گردید.
4 | عمق پنل و کنسول مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08881 | 2023-12-13 | در طراحی (فایل اتوکد) پیوست، عمق پنل و کنسول بصورت کامل مشخص شده است.
5 | Legend مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08881 | 2023-12-13 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح و بروز رسانی گردید.
6 | شماتیک ارایه شده برای ESD Console با مدارک پروژه همخوانی ندارد. برای مثال لامپ برای INH،‌ Test, RST و ... در نظر گرفته نشده است. مجددا بررسی و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08881 | 2023-12-13 | لامپ INH بازگردانده شد. از آنجایی که در صورت وجود خطا یا شرایط Emergency، لامپ سیگنال مربوط به خطای زیربط، چشمک زن (و در صورت Acknowledge شدن توسط اپراتور، روشن ثابت) خواهد شد، نیاز به لامپ برای Reset و … نمی باشد. همچنین در صورت فشردن پوش باتن Lamp Test تمامی لامپهای روی کنسول، برای تست صحت عملکرد روشن خواهند شد و نیاز به لامپ مستقل وجود ندارد.
7 | VTC بودن برای تعداد لامپ ها قابل قبول نبوده و می بایست تعداد مطابق با نیازمندی های کارفرما و ذینفع اصلی درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08881 | 2023-12-13 | اصلاح گردید.
8 | VTC بودن برای رنگ لامپ ها قابل قبول نبوده و می بایست مطابق با نیازمندی های کارفرما و ذینفع اصلی درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08881 | 2023-12-13 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح و بروز رسانی گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: