## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0010 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2713 |  |  | Transmital Date: 6/18/2024
Document Title: TBE For Differential Pressure/Pressure Gauge |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2713 |  |  | Transmital Date: 6/18/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0010_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09396 | 2023-07-02 | با توجه به اینکه این مدرک برای NISOC ارسال گردیده است ، در نسخه جایگزین شده تنها ضمایم مربوط به پیشنهاد سازندگان تکمیل شده و تغییر دیگری در مدرک انجام نشده است . سایر موارد در نسخه بعد بررسی خواهد شد.
2 | مواردی که با هایلایت زرد در فایل پیوست مشخص گردیده است می بایست مرتفع و شفاف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09396 | 2023-07-02 | با توجه به اینکه این مدرک برای NISOC ارسال گردیده است ، در نسخه جایگزین شده تنها ضمایم مربوط به پیشنهاد سازندگان تکمیل شده و تغییر دیگری در مدرک انجام نشده است . سایر موارد در نسخه بعد بررسی خواهد شد.
2 | تمامی سازندگان و تامین کنندگان می بایست از لیست بلند نفت AVL انتخاب گردند. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09396 | 2023-07-02 | با توجه به اینکه این مدرک برای NISOC ارسال گردیده است ، در نسخه جایگزین شده تنها ضمایم مربوط به پیشنهاد سازندگان تکمیل شده و تغییر دیگری در مدرک انجام نشده است . سایر موارد در نسخه بعد بررسی خواهد شد.
2 | پروپوزال ارایه شده بسیار ناقص می باشد و می بایست پروپوزال فنی خود را مطابق فرمت درخواست شده ارایه کنند. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09396 | 2023-07-02 | با توجه به اینکه این مدرک برای NISOC ارسال گردیده است ، در نسخه جایگزین شده تنها ضمایم مربوط به پیشنهاد سازندگان تکمیل شده و تغییر دیگری در مدرک انجام نشده است . سایر موارد در نسخه بعد بررسی خواهد شد.
2 | شرکت 4S '- IP در PDG در فایل پیوست 55 ذکر گردیده است که با spec پروژه تناقض دارد. - Dial Size برای PG ها 100 mm ذکر گردیده است که با spec پروژه تناقض دارد. - دمای طراحی در پروژه 85 درجه درنظر گرفته شده است و این در حالیست که دمای ذکر شده در کاتالوگ سازنده 65 درجه ذکر شده است. - دقت ذکر شده کمتر از مدارک مهندسی پروژه می باشد. - فشار سنج های دیافراگمی مطابق دیتاشیت می بایست در نظر گرفته شود. - شرکت 4S هیچگونه اطلاعات عمومی از خود ارایه نداده است. - Deviation list،‌ Spare part List،‌ AVL proof letter و .... ارایه نشده است. با توجه به موارد اختلاف فراوان شرکت فوق پیشنهاد نمی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09396 | 2023-07-02 | با توجه به اینکه این مدرک برای NISOC ارسال گردیده است ، در نسخه جایگزین شده تنها ضمایم مربوط به پیشنهاد سازندگان تکمیل شده و تغییر دیگری در مدرک انجام نشده است . سایر موارد در نسخه بعد بررسی خواهد شد.
3 | آسیا ابزاردقیق - جدول Deviation مهر و امضا گردد. - دیتاشیت over range protector ارایه گردد. - در Reference ارایه شده تنها به سیستم های metering اشاره شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09396 | 2023-07-02 | با توجه به اینکه این مدرک برای NISOC ارسال گردیده است ، در نسخه جایگزین شده تنها ضمایم مربوط به پیشنهاد سازندگان تکمیل شده و تغییر دیگری در مدرک انجام نشده است . سایر موارد در نسخه بعد بررسی خواهد شد.
4 | فولدر مربوط به پارس جهد خالی می باشد و امکان بررسی وجود ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09396 | 2023-07-02 | با توجه به اینکه این مدرک برای NISOC ارسال گردیده است ، در نسخه جایگزین شده تنها ضمایم مربوط به پیشنهاد سازندگان تکمیل شده و تغییر دیگری در مدرک انجام نشده است . سایر موارد در نسخه بعد بررسی خواهد شد.
5 | در فولدر سنگان صنعت تنها به کاتالوگ Gauge saver اشاره شده است و امکان بررسی بقیه موارد وجود ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09396 | 2023-07-02 | با توجه به اینکه این مدرک برای NISOC ارسال گردیده است ، در نسخه جایگزین شده تنها ضمایم مربوط به پیشنهاد سازندگان تکمیل شده و تغییر دیگری در مدرک انجام نشده است . سایر موارد در نسخه بعد بررسی خواهد شد.
6 | فولدر مربوط به EFASCO می باشد و امکان بررسی وجود ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09396 | 2023-07-02 | با توجه به اینکه این مدرک برای NISOC ارسال گردیده است ، در نسخه جایگزین شده تنها ضمایم مربوط به پیشنهاد سازندگان تکمیل شده و تغییر دیگری در مدرک انجام نشده است . سایر موارد در نسخه بعد بررسی خواهد شد.
7 | با توجه به عدم دریافت پیشنهادهای فنی مدرک فوق جهت تکمیل عودت داده می شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09396 | 2023-07-02 | با توجه به اینکه این مدرک برای NISOC ارسال گردیده است ، در نسخه جایگزین شده تنها ضمایم مربوط به پیشنهاد سازندگان تکمیل شده و تغییر دیگری در مدرک انجام نشده است . سایر موارد در نسخه بعد بررسی خواهد شد.
8
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: