## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2405 |  |  | Transmital Date: 10/7/2023
Document Title: TBE For Manual Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-2405 |  |  | Transmital Date: 10/7/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0004_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز اين مدرك از جمله DATA SHEET FOR MANUAL VALVES و PMS و MTO هنوز در اين مقطع نهايي نشده است و پيش نيازها رعايت نگرديده لذا مدرك TBE در اين مقطع قابل بررسي نمي باشد. در ضمن انطباق مشخصات و تعداد اقلام سفارش گذاري شده با مشخصات فني و تائيد شده مهندسي براساس آخرين ويرايش PMS و MTO و DATA SHEET FOR MANUAL VALVES پروژه ضروري مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06789 | 2023-01-25 | مدارک مربوطه ارسال شده اند. |  |  | CLOSED
2 | كليه شركت ها بايستي در AVL شركت نفت باشند. مدارك AVL براي تمامي شركتها ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06789 | 2023-01-25 | تمامی سازندگان مطابق AVL خواهد بود. |  |  | SEE ITEM 7
3 | با توجه به اينكه شركت CASPIAN VALVE KADOUS (CVK) در خصوص سرویس ترش تاکنون سابقه ای ارایه نکرده است لذا براي سرويس هاي ترس مورد تأييد نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06789 | 2023-01-25 | مدارک مورد نیاز ارسال میگردد. |  |  | SEE ITEM 7
4 | در جدول TBE هر جا به MTO رفرنس داده شده SPECIFICATION FOR VALES و DATA SHEET هم اضافه شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06789 | 2023-01-25 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | CLOSED
5 | در جدول TBE بخش Material به تطابق شيرها با استاندارد NACE MR-0175/ISO15156 اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06789 | 2023-01-25 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | CLOSED
6 | در جدول TBE سطح بازرسي شيرها مطابق MR ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06789 | 2023-01-25 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال شده بود. |  |  | CLOSED
7 | شرکت کاسپین ولو کادوس سابقه فعالیت در سرویس های ترش را ندارد لذا بایستی در AVL به سرویس های ترش اشاره گرددو مدارک کافی ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08565 | 2023-10-08 | شرکت مربوطه از لیست شرکت های سازنده حذف گردید.
8 | شرکت پترو تجهیز سپاهان برای شیرهای زیر 2 اینچ INTEGRAL SEAT را پیشنهاد داده است در صورتی که درخواست پروژه RENEWABLE SEAT می باشد لذا بایستی موارد کافی جهت استفاده از INTEGRAL SEAT به جای RENEWABLE SEAT ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08565 | 2023-10-08 | MTO مجدد ارسال شده و Technical Offer اصلاح شده ی وندور همراه با TCL دریافتی ضمیمه گردید.همچنین موارد ذکر شده در Deviation List هم به تایید وندور رسیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: