## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2725 |  |  | Transmital Date: 7/14/2024
Document Title: Data Sheets For Displacer Level Transmitter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2725 |  |  | Transmital Date: 7/14/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0006_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | ملاحظه شد
2 | آيتم SIL بعنوان يك سطر اضافه گردد و مقدار آن مطابق با نتايج به دست آمده از SIL Study تكميل گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | انجام شد.
3 | Material Case براي تمامي ترانسميترها مطابق Spec پروژه در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | انجام شد.
4 | در خصوص انتخاب Calibration range شفاف سازي گردد. لازم به ذكر است كه در خصوص انتخاب نوع ترانسميتر اين مدرك با مدارك متناظر در مكانيك و پايپينگ همخواني داشته باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | با توجه به Range اندازه گیری، محدوده کالیبراسیون برای هر دستگاه مشخص شده است که متناظر با سایز مخزن و Alarm/Set point مشخص شده روی PID می باشد. در صورت وجود تناقض روی سایر مدارک با PID تایید شده، اصلاحات لازم انجام خواهدشد.
5 | Write Protection براي تمامي ترانسميترها در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | با توجه به لزوم پیشیگیری از تغییر تنظیمات مربوط به Transmitterهای متصل به سیستم های ایمنی، فاکتور Write Protection برای تمامی Transmitter های متصل به سیستم ESD لحاظ گردید
6 | آيتم NACE به جزئيات مدرك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | در بند 1 صفحه 4 به این موضوع اشاره شده است.
7 | مدرك با آخرين نسخه ارائه شده P&ID مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | انجام شد.
8 | بنظر مي رسد كه رنج انتخابي براي LIT-2117 نياز به بازنگري دارد. مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | میزان Range انتخابی بر اساس سطح Low و High سیال (مشخص شده در PID) انتخا ب شده است.
9 | Calibration range براي LIT-2117 تعريف شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | انجام شد.
10 | تگ تكراري LIT-2223. مطابق با آخرين P&ID (نسخه D06) مجددا مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | انجام شد
11 | تگ LIT-2251 وجود ندارد. مدرك مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | نوع تجهیز مورد اشاره مطابق با P&ID پروژه، DP می باشد که در مدرک مربوط به Data Sheet ادوات DP ارائه خواهد شد.
12 | تگ LIT-2252A وجود ندارد.مدرك مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | اصلاحات لازم صورت پذیرفت
13 | Purchase Data به will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07855 | 2023-06-12 | انجام شد
D03
1 | نقطه نظرات بخش پایپینگ، فرآیند و ابزاردقیق بپیوست ارسال می گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09085 | 2024-03-06 | اصلاحات لازم صورت پذیرفت
D04
1 | با توجه به تغییر فشار طراحی برخی از ادوات ابزار دقیق ( LT-2121 A/B/C و LT-2122 A/B/C) به عدد 20 barg، که متناقض با مدارک پیش نیاز می باشد |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09421 | 2024-07-27 | این عدددر نسخه قبل به bar ۲۲ تغییر یافت و مغایرتی وجود ندارد.
2 | Flange Material برای LIT-2272 به C.S. A105 NACE اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09421 | 2024-07-27 | انجام شد
3 | با توجه به AFC بودن مدرک و تغییرات اعمال شده در کامنت های بالا، مدرک برای ذینفع اصلی ارسال نشده است و می بایست مدرک با همین نسخه اصلاح و مجدد ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09421 | 2024-07-27 | انجام شد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: