## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2632 |  |  | Transmital Date: 3/11/2024
Document Title: TBE For Control Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2632 |  |  | Transmital Date: 3/11/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | آخرین ویرایش مدرک دیتاشیت باید ملاک عمل قرار گیرد. در جدول، ویرایش 01 ذکر شده است. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
2 | Pipe Size, body size, actuator type و متریال شیرآلات مطابق آخرین ویرایش دیتاشیت و PMS ارائه گردد. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
3 | لازم است تا مدارک و مستندات مربوط به حضور تمامی شرکتها در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی نفت (AVL) ارائه گردد. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
4 | لازم است همه شرکت ها CV Graph و Calculation list ارائه نمایند. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
5 | علاوه بر قطعات یدکی دوساله، قطعات یدکی دوران راه اندازی نیز بایستی در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
6 | Bench Range/Spring Range کنترل ولوها 0.2-1 BAR در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
7 | برای تمامی کنترل ولوها، Positioner با ویژگی SMART HART SUPPORT و EXIA در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
8 | سایزینگ کنترل ولوها به گونه ای انجام گیرد که CV و درصد OPENING شرایط استاندارد IPS را مرتفع سازد. متذکر می گردد که ضرایب CV و درصد OPENING نهایی پس از مشخص شدن برنده مناقصه و عقد قرارداد پیمانکار با سازنده و ارسال مدارک فنی تایید نهایی می گردد. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
9 | برای شیرهایی که سیال خورنده دارند دارا بودن استاندارد NACE الزامی است. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
10 | برای کنترل ولوها HANDWHEEL در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
11 | تست ها حداقل شامل HYDRO TEST، CV TEST، LEAKAGE و FUNCTION TEST باشند. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
12 | ALLOWABLE PRESSURE برای ACTUATOR مطابق SPEC حداقل 3 BAR و حداکثر 10 BAR در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
13 | RATING SWITCH ها 24VDC/2A در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
14 | نمایشگر LOCAL فشار (حداقل شامل SUPPLY و SIGNAL اعمالی از POSITIONER به عملگر) در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
15 | LOCAL POSITION INDICATOR برای کنترل ولوها در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
16 | AIR SET شامل (GAUGE, FILTER, REGULATOR…) در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-39262 | 1403/02/04 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: