## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2632 |  |  | Transmital Date: 3/11/2024
Document Title: TBE For Control Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2632 |  |  | Transmital Date: 3/11/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | ملاحظه گردید
2 | مدارک پیش نیاز این مدرک (دیتاشیت ) نهایی نمی باشد. بدیهی است که در صورت هر گونه تغییر در مدرک نیاز است به اطلاع وندورهای مربوطه رسانده شود و بررسی نهایی این مدرک منوط به تایید دیتاشیت می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | ملاحظه گردید
3 | تطابق متريال شيرها با استاندارد NACE در پروپزال وندورها و در جدول TBE به صراحت بايستي ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | در TBE اضافه گردید در خصوص پیشنهادات نیز در مدارک سازندگان اشاره شده و در TCL نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
4 | موارد Deviate شده می بایست به تایید ذینفع اصلی رسانده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | ملاحظه گردید
5 | پتروسازه میهن: - Traveling در محدوده شرح نیاز پروژه در نظر گرفته شود. - برای مواردی که سایز پایپ و body یکسان می باشد، راهکار مناسب ارایه گردد. - Stroking Time ارایه نشده است. - محاسبات سایزینگ ارایه شده توسط این سازنده شرح نیازهای پروژه و استانداردهای جاری مناطق نفت خیز جنوب را پوشش نمی دهد. - با توجه به موارد ارایه شده در بالا جدول Deviation مناسب ارایه گردد. - لیست تجهیزات یدکی دوسالانه و راه اندازی ارایه نشده است. - کاتالوگ ‌Body شیر ارایه نشده است. - در قسمت دیتاشیت certificate های مورد نیاز مانند NACE مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
6 | شرکت بادران: - موارد تایید شده در جدول TBE متناقض با موارد ارایه شده در پروپوزال سازندگان می باشد. برای مثال شرکت بادران بوضوح در قسمت Deviation List متریال هایی که در جدول تایید شده است را deviate کرده است. - برای مواردی که سایز بادی و سایز پایپ یکسان می باشد برای رعایت الزامات استانداردی راهکار مناسب ارایه گردد. مانند PCV-2135A...PCV-2135С - در خصوص موارد زرد رنگ در قسمت spare part نهایی گردد. - |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
7 | شرکت پیشرو صنعت آمال: - Traveling ها مطابق با الزامات پروژه و استانداردی باشد. - در خصوص فایل های summary شفاف سازی گردد. موارد قرمز بعنوان Deviation List می باشد. - جدول Deviation ممهور ارایه گردد. - لوازم یدکی دوسالانه و راه اندازی مطابق با پیوست های قرارداد مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
8 | شرکت صدرا ماهان: - بنظر می رسد که محاسبات سایزینگ بر اساس نرم افزار Fischer ارایه شده است. سازنده می بایست محاسبات سایزینگ بر اساس نرم افزار اختصاصی خود ارایه دهد. - جدول Deviation ارایه نشده است. - لیست لوازم یدکی دو سالانه و راه اندازی ارایه نشده است. - سازنده Valve و Actuator برای هر شیر مشخص گردد. - در خصوص Positioner شفاف سازی گردد و کاتالوگ مربوطه ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
9 | شرکت رستاگروپ: - Traveling ها مطابق با الزامات پروژه و استانداردی باشد. برای مثال PCV-2135B - برای مواردی که سایز بادی و سایز پایپ یکسان می باشد برای رعایت الزامات استانداردی راهکار مناسب ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09164 | 2024-03-25 | تمامی موارد اعلامی در قالب TCL به سازندگان اعلام شد. پاسخ دریافتی از سازندگان در قالب TCL به استحضار می رسد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: