## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2605 |  |  | Transmital Date: 2/27/2024
Document Title: TBE For Existent MV Switchgear Expansion, RCP & MV Capacitor Bank |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2605 |  |  | Transmital Date: 2/27/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0003_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است پس از تکمیل مستندات و رعایت موضوعات ذیل هر چه سریعتر نسبت به برگزاری جلسه برنامه ریزی گردد |  | 1403-2294-8431 | 1403/01/14 | جلسه در تاریخ 31 اردیبهشت در اهواز برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر در ادامه آورده شده است.
2 | صرفا تصویر مربوط به شرکت های پیشنهاد دهنده مندرج در لیست سازندگان مجاز AVL وزارت نفت (Ep.mop.ir/search-resource شامل اطلاعات کامل شرح محصول سازنده در لیست سازندگان مجاز) به مستندات ارسالی اضافه شود و از ارسال سایر منابع خارج از قرارداد خودداری شود. |  | 1403-2294-8431 | 1403/01/14 | با توجه به مستندات ارسالی در خصوص پارس تابلو و تابان تابلو، مورد تأیید است. و در خصوص رانین صنعت به پیوست، تأییدیه AVL ایشان ارسال گردید.
3 | تاکید می گردد کارفرما جهت پیشبرد پروژه، صرفاً پیشنهادات فنی سازندگان را با علم به عدم نهایی بودن مدارک پیش نیاز بررسی نموده است، لذا بدیهی است مدارک پیش نیاز با وضعیت AFC میبایست ملاک عمل سازندگان و ساخت قرار گیرند و برخلاف جوابیه پیمانکار این موضوع محدود به آخرین ویرایش مدارک مهندسی تولید شده تا قبل از عقد قرارداد با سازنده نیز نمی باشد. |  | 1403-2294-8431 | 1403/01/14 | نقطه نظر آن کارفرمای محترم ملاک عمل قرار می گیرد.
4 | دلیل عدم درج نقشه تک خطی Existent MV Switchgear Expansion Single Line Diagram و Capacitor Banks Single Line Diagram و Electrical Equipment Arrangement Layout For Building در مدارک سازندگان و ممهور نشدن مدارک مذکور توسط سازندگان به عنوان مهمترین مدارک تابلوهای MV نامشخص است. |  | 1403-2294-8431 | 1403/01/14 | سایر مدارک کلیدی تابلوهای فشار ضعیف، از قبیل دیتاشیت، جانمایی تجهیزات سوییچگیر، و تک خطی تابلو فشار متوسط ممهور شده است. دیگر بعد از مشخص شدن وندور ممهور خواهد شد.
5 | مطابق الزامات استاندارد IPS-M-EL-144 سوییچ ها، دکمه ها، دستگیره های عملیاتی وادوات نمایشگر بایستی در ارتفاع مناسب که از 180 سانتی متر بیشتر نباشد نصب گردند و ضمناً حداکثر ارتفاع بدنه تابلوها 220 سانتی متر باشد. |  | 1403-2294-8431 | 1403/01/14 | شرکت پارس تابلو و رانین صنعت نقشه جانمایی تابلوهای خود را ارائه نموده اند. فقط شرکت تابان تابلو اظهار کرده بعد از قرارداد نقشه جانمایی را تولید می کند. ضمنن با توجه به اینکه این تابلوها تحت لیسانس می باشند، امکان جابه جایی ادوات و برهم زدن ادوات کنترلی نیست. پاسخ شرکت رانین صنعت: ادوات کنترلی روی درب (شاسی استپ استارت و سلکتور سوییچ) حداکثر در ارتفاع 180سانتی متر نصب خواهند شد و ارتفاع تابلو با توجه تجهیزات روی درب 236سانتی متر لحاظ خواهد شد. پاسخ شرکت تابان تابلو: با توجه به اینکه تابلو برق فشار متوسط در آزمایشگاه ICMET رومانی تست گردیده است پیشنهاد می گردد ارتفاع تابلو که 229 سانتی متر است تغییر نیابد، لکن در صورتی که درخواست کارفرمای محترم ارتفاع 220 سانتی متر باشد این مهم در طراحی تابلو لحاظ خواهد گردید.
6 | ترانسفورماتورهای ولتاژ مطابق نیازمندی های پروژه به صورت کشویی انتخاب گردند. |  | 1403-2294-8431 | 1403/01/14 | شرکت پارس تابلو مجوز ارائه ترانس ولتاژ به صورت غیرکشویی را دارد. شرکت رانین صنعت و تابان تابلو به صورت کشویی ارائه می نمایند.
7 | مطابق اظهار نظر پیشین " در مقطع تامین کالای پروژه لازم است محاسبات سایزینگ تجهیزات توسط سازنده تابلو و بر اساس آخرین ویرایش مدرک لیست بارهای پروژه ، ملاحظات استاندادی و نیازمندی های پروژه، بازنگری گردد. " لذا پیرو جوابیه پیمانکار، رعایت ملاحظات مذکور منحصر به مدرک محاسباتی باسبار و Heat dissipation نیست. |  | 1403-2294-8431 | 1403/01/14 | نظر کارفرمای محترم اعمال خواهد شد.
8 | جوابیه پیمانکار در خصوص جدول نتیجه گیری TBE بدلیل ابهامات، عدم تطابق کامل پیشنهاد فنی سازندگان با ملاحظات پروژه و نواقص در ارسال اطلاعات برخی تابلوهای سازندگان مورد پذیرش نیست. |  | 1403-2294-8431 | 1403/01/14 | مطابق با نظر مدیریت محترم پروژه، جدول مربوطه می تواند به صورت Acceptable باشد.
9 | با عنایت به ملاحظات مندرج در شرح کار پیمان ً اضافه شدن سلول های 11 کیلووات جدید به تابلوهای موجود ، ساخت شرکت پارس تابلو و الزاما مشابه سلول های موجود از همان سازنده و استفاده از آداپتور جهت اتصال به تابلو مجاز نمی باشد" لذا با توجه به محدودیت فضای محل نصب، جوابیه پیمانکار درخصوص ارسال نقشه LAY OUT تابلوهای 11 و 3.3 کیلووات و بانک خازنی در AFTER P.O مورد پذیرش نیست و لازم است layout تابلوها به همراه TBE جهت بررسی ارسال گردد. |  | 1403-2294-8431 | 1403/01/14 | شرکتهای پارس تابلو و رانین صنعت نقشه جانمایی ارائه نمودند. ولی شرکت تابان تابلو بعد از عقد قرارداد جانمایی بهینه را ارائه می نماید.
10 | کلاس دقت CP20 جهت CORE 2 ترانس جریان کمپرسور 1250kw شرکت پارس تابلو نامشخص است. |  | 1403-2294-8431 | 1403/01/14 | مطابق با صورتجلسه کلاس دقت CT رله دیفرانسیل، 5P20 می باشد.
11 | بدیهی است کلیه تبعات ناشی از هر گونه نقص/تناقض بین بخش های مختلف اطلاعات ارسالی و همچنین اطلاعات مذکور با مدارک پروژه، بعهده پیمانکار است لذا میبایست پیمانکار نسبت به تامین نیازمندی های پروژه در هر مقطع اقدام نماید. |  | 1403-2294-8431 | 1403/01/14 | اعمال می گردد.
12 | بر اساس دستورالعمل جامع بازرسی خرید و ساخت کالا و ملاحظات IPS، ITP کالاهای مذکور باید مدنظر پیشنهاد دهندگان قرار گیرد، لذا ITP سازنده منتخب در مرحله PIM بررسی و نهایی خواهد شد. |  | 1403-2294-8431 | 1403/01/14 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: