نظرات بخش فرآیند در خصوص مدارک فنی پیوست TBE بسته های کمپرسور هوا-خشک کن هوا و تولید نیتروژن:

شرکت هوایار:

الف- موارد کلی

- با توجه به ظرفیت کمپرسور هوای در نظر گرفته شده (HF-55)، به نظر می رسد ظرفیت هوای ورودی به بسته خشک کن نیاز به بازنگری دارد. جهت شفاف شدن موضوع پیشنهاد می گردد ظرفیت کمپرسورهای هوا نیز بر اساس Nm3/h ارائه گردد.

پاسخ هوایار: ظرفیت خروجی هر کمپرسور برابر با 194 Nm3/hr هوای خشک برای پکیج نیتروژن میباشد. مطابق با این بررسی و اعمال 15 درصد هوای ورودی جهت احیای درایر ها، نیازی به تغییر ظرفیت کمپرسور هوا نمی باشد.

ظرفیت خروجی هر کمپرسور در مدرک PFD نمایش داده شده است.

- به Type و تعداد پنل های کنترلی اشاره گردد. ( یک عدد UCP نوع C  به ازاء هر کمپرسور و LCP نوع A برای خشک کن ها(

پاسخ هوایار: در Configuration موجود در پروپوزال شرکت هوایار (صفحات 28 و 58 از 76) این موضوع شفاف شده است. (یک عدد UCP برای پکیج نیتروژن و دو عدد UCP برای پکیج هوا)

- در کلیه داده برگها عدد Design Temperature، درج گردد.

پاسخ هوایار: مورد تایید است.

- دما و فشار طراحی تجهیزات در P&ID ها ذکر گردد.

پاسخ هوایار: مورد تایید است.

- آنالایزر میزان آب در خروجی خشککن ها مورد نیاز می باشد.

پاسخ هوایار: در خط خروجی از درایر ها یک عدد  Dew point transmitter درنظر گرفته شده است.

ب- پکیج هوا

- با توجه به ظرفیت کمپرسور هوای در نظر گرفته شده (HF-55)، به نظر می رسد ظرفیت هوای ورودی به بسته خشک کن نیاز به بازنگری دارد. جهت شفاف شدن موضوع پیشنهاد می گردد ظرفیت کمپرسورهای هوا نیز بر اساس Nm3/h ارائه گردد.

پاسخ هوایار: ظرفیت خروجی هر کمپرسور برابر با 170.8 Nm3/hr هوای خشک میباشد. مطابق با این بررسی و اعمال 15 درصد هوای ورودی جهت احیای درایرها، نیازی به تغییر ظرفیت هوا نمی باشد.

ظرفیت خروجی هر کمپرسور در مدرک PFD نمایش داده شده است.

- کولرهای هوایی بعد از کمپرسورها، درون بسته کمپرسور نمایش داده شود. همچنین دیتا شیت این تجهیزات نیز مورد نیاز می باشد.

پاسخ هوایار: در داخل هر کمپرسور کولرهای موردنیاز دیده شده است. این موارد با توجه به استاندارد هوایار ساخته شده است و اطلاعات تجهیزات داخل پکیج کمپرسور در این مرحله ارائه نخواهد شد.

- Note-4 مدرک PFD (توضیحات مرتبط با تعداد درایرها) مطابق Note-3 مدرک P&ID اصلاح گردد؛ همچنین نحوه نمایش تعداد درایرها در PFD مطابق نقشه P&ID سازنده باشد.

پاسخ هوایار: Note 4 اصلاح خواهد شد. در مدرک PFD موارد با تگ مربوطه و تعداد مشخص نمایش داده شده است و نیازی به تغییر ندارد.

- Note-5 مدرک PFD و Note-4 مدرک P&ID (توضیحات مرتبط با N2 generator) مربوط به این پکیج نبوده و میبایست اصلاح گردد. همچنین در صورتیکه PK-AR-2203 خارج از تعهدات سازنده می باشد، سایزینگ آن می بایست توسط پیمانکار ارائه گردد.

پاسخ هوایار: Note5 اصلاح خواهد شد. این مخزن در تعهد هوایار نبوده و تامین آن با کارفرما می باشد. سایزینگ مناسب برابر با 1 مترمکعب در نقشه PFD و  P&ID ذکر شده است.

پ- پکیج نیتروژن

- مشخصات نیتروژن بر اساس بخش 5.1.2  مدرک Duty Specification، کامل گردد (Dew point در شرایط اتمسفریک گزارش و گارانتی شود) و مشخص گردد میزان CO2 و CO چگونه اندازه گیری می شوند.

پاسخ هوایار: مشخصات مطابق درخواست برای موارد موجود اضافه خواهد شد.

در این پکیج نیازی به اندازه گیری میزان CO2, CO نمی باشد و میزان ان اندازه گیری نمیشود.

- در خصوص عبارت Low Purity در سطر دوم دیتا شیت بسته تولید نیتروژن، شفاف سازی گردد.

پاسخ هوایار: برای N2 Purity های کمتر از 99.99% پکیج های Low Purity  درنظر گرفته می شود. برای غلظت های بالاتر پکیج ها High Purity در نظر گرفته می شود.

- در دیتا شیت N2 Receiver فشار طراحی به مقدار 12.5 barg تصحیح گردد.

پاسخ هوایار: مورد تایید است.

- برای Chiller و Air Cooler مورد استفاده در بسته نیتروژن، دیتا شیت ارائه گردد.

پاسخ هوایار: موارد مرتبط با Chiller  و Heat Exchanger بعد از عقد قرارداد در مرحله طراحی تفصیلی ارسال خواهد شد.

- N2 Generator در صفحه دومP&ID  حذف شده است.

پاسخ هوایار: این مورد به صورت شماتیک نمایش داده خواهد شد. جزئیات بیشتر در مرحله پروژه ارسال خواهد شد.

- با توجه به ارائه دیتا شیت برای N2 Receiver توسط شرکت هوایار، note-1 موجود در P&ID صحیح نخواهد بود.

پاسخ هوایار: مخزن با تگ V-2204 موجود در مدرک P&ID کارفرما (BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0016_D06) در تعهد هوایار نمی باشد. این موضوع در نسخه بعدی مدرک به طور شفاف بیان خواهد شد و Note 1 اصلاح خواهد شد.

- در صورتیکه مخزن N2 Receiver (با حجم 1 m3) خارج از تعهدات سازنده می باشد، سایزینگ آن می بایست توسط پیمانکار ارائه گردد و در نقشه های ایستگاه نیز نمایش داده شود.

پاسخ هوایار: مخزن 1 مترمکعبی در تعهد هوایار بوده و تامین خواهد شد. مخزن V-2204 موجود در P&ID کارفرما

(BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0016_D06)  در تعهد هوایار نمی باشد.