## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2570 |  |  | Transmital Date: 2/10/2024
Document Title: TBE For Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2570 |  |  | Transmital Date: 2/10/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006_D02 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
General Comment:
1 | در خصوص FAT و SAT پکیج های مورد نظر در جدول TBE،‌ TCL و نیز پروپوزال های فنی شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | در مدرک ITP در جلسه KOM&PIM با سازنده منتخب مطابق نظرات کارفرما نهایی خو اهد شد
2 | در خصوص FAT و SAT سیستم کنترل در جدول شفاف سازی گردد و Procedure های مربوطه ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | در مدرک ITP در جلسه KOM&PIM با سازنده منتخب مطابق نظرات کارفرما نهایی خو اهد شد
Mechanical Comments :
1 | در خصوص تامين AUTOMATIC DRAIN FOR DRYER شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | مطابق مدرک duty spec تامین AUTOMATIC DRAIN FOR DRYER به عهده سازنده می باشد. |  |  | Note closed
2 | در خصوص تامين HUMIDITY ANALYZER شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | مطابق مدرک duty spec تامین HUMIDITY ANALYZER به عهده سازنده می باشد. |  |  | Note closed
3 | ITP اوليه ميبايستي دوهفته قبل از جلسه PIM براي كارفرما ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد. |  |  | Note closed
4 | ليست قطعات يدكي ميبايستي مطابق SAPRE PART LIST اسناد مناقصه پروژه تامين گردد. درغير اينصورت ميبايستي توسط كارفرما تاييد گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد. |  |  | Note closed
5 | در خصوص تامين special tools شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | تامین SPECIAL TOOLS در صورت نیاز به عهده سازنده خواهد بود. |  |  | Note closed
6 | در خصوص Inlet filter (auto cleaning type) شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | مطابق مدرک duty spec تامین Inlet filter (auto cleaning type) به عهده سازنده می باشد. |  |  | Note closed
7 | در P.O نهايي ميبايستي آخرين ويرايش توليد شده مدارك ضميمه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | نقطه نظر کارفرمای محترم با سازتده منتخب مد نظر قرار گرفته خواهد شد.
8 | در خصوص پيشنهاد فني شركت آراز صنعت با توجه به اينكه هيچگونه DEVIATION از سوي اين شركت اعلام نشده است لذا مسئوليت هرگونه تناقض با مدارك پروژه بر عهده پيمانكار ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | آراز صنعت آسیا: هیچ DEVIATION وجود ندارد.
9 | در خصوص پيشنهاد فني شركت هاي هواسان و هوايار و پارس كمپرسور DEVIATION ‌هاي اعلام شده در صورتي كه مورد تاييد ذينفع اصلي پروژه باشد قابل مذاكره است |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | مورد تایید است
Process comments :
1 | فايل پيوست مشاهده گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | فایل پیوست توسط شرکت های هوایار، پارس کمپرسور و آراز صنعت آسیا پاسخ داده شده است.لذا، خواهشمند است فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.
Instrument comments :
1 | با توجه به پاسخ کامنت های ارایه شده از سوی پیمانکار،‌صرفا مراجعه به مدارک TCL کافی نمی باشد و در پروپوزال مربوطه نیز می بایست اسنادی که منافاتی با موضوع مطرح شده دارند اصلاح و نیز مجدد ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | با سازنده منتخب در پیشنهاد فنی قبل از عقد قرارداد نهایی خواهد شد.
2 | در خصوص FAT و SAT پکیج های مورد نظر در جدول TBE،‌ TCL و نیز پروپوزال های فنی شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | Pars compressor: 'FAT will be performed at PARS comp'Shop SAT supervision is also available against the Diem rate Araz sanat asia:'تست‌های FAT و SAT مطابق دستورالعمل استاندارد API619 و SPEC انجام خواهد پذیرفت.
3 | در خصوص FAT و SAT سیستم کنترل در جدول شفاف سازی گردد و Procedure های مربوطه ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پاسخ سازندگان محترم دراین خصوص به پیوست تقدیم حضورتان می گردد. خواهشمند است در نظر داشته باشید این مورد در مدرک ITP در جلسه KOM&PIM با سازنده محترم مطابق نظرات کارفرما نهایی خواهد شد و Procedure های مربوطه پس از عقد قرارداد دریافت می گردد. ('Pars compressor: 'FAT will be performed at PARS comp'Shop SAT supervision is also available against the Diem rate Procedures will be provided after PO آراز صنعت آسیا: ' Procedureتست FAT و SAT مربوط به سیستم کنترل پس از نهایی سازی ITP و در صورت سفارش گذاری قابل ارائه می‌باشد.)
4 | در قسمت Document List به داکیومنت های ابزاردقیق مانند Datasheet for instrumentation نیز اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | list of document در VPIS با سازنده منتخب نهایی خواهد شد و این مورد توسط هر سه سازنده محترم تایید شده است.
5 | مشخص شود که Cabling از LCP به UCP و MCC در شرح کار هیرگان قرار دارد یا وندور مربوطه. لازم به ذکر است که بنظر می رسد که نقش سازندگان در تامین یا عدم تامین MCC مشخص نیست و این موارد در پاسخ های جدول TCL مشهود می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | این مورد در بند 4از بخش الکتریکال TCL با تمامی سازندگان مطرح گردیده است که به پیوست مدرک TBE تقدیم حضوتان گردیده است همچنین Cabeling از LCP به UCP واز MCC به پکیج در شرح کار هیرگان می باشد. در صورت نیاز به شفاف سازی بیشتر این موضوع با سازنده منتخب نهایی خواهد شد.
6 | تایید گردد که تمامی sub-vendor ها از AVL انتخاب شوند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | مورد تایید هر سه سازنده محترم می باشد.
7 | برای تمامی وندورها در خصوص نیازمندی های سیستم ESD مطابق با رویه ذینفع اصلی شفاف سازی گردد و تایید آنها در این خصوص گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | این مورد در بند 15 مدرک TCL در بخش I&C توسط هر سه سازنده پاسخ داده شده است.
8 | شرکت آراز صنعت آسیا Document List ابزاردقیق و کنترل ناقص می باشد. نیاز است که دیتاشیت برای تمامی ادوات ابزاردقیق ارایه شود. o Commissioning Spare Part ارایه نشده است. برای آنالایزهای O2 و H2O نیاز است که 2-Years spare part و Commissioning spare part ارایه شود. شماتیک Block Diagram ارایه شده با نیازمندی های پروژه تناقض دارد. کمپرسور هوای A,B و نیتروژن دارای UCP نوع A می باشند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | Document List و ITP در جلسه K.O.M نهایی و کلیه مدارک قابل تولید به لیست مربوطه اضافه خواهد شد و ارائه دیتاشیت ابزار دقیق مورد تایید می‌باشد. لیست Commissioning Spare Part در جدول پروپوزال فنی و مالی مشخص شده و به صورت رایگان می‌باشد. آنالیز O2 و H2O به لیست قطعات یدکی دو سالانه اضافه خواهد شد. بلوک دیاگرام ارائه شده مدرک اولیه بوده و هرگونه تغییرات مورد درخواست( کمپرسور هوای A,B و نیتروژن دارای UCP نوع A) مورد تایید این شرکت خواهد بود.
9 | شرکت هواسان : o شرکت هواسان، SPV Sizing را در شرح کار خود قرار نداده است. o شرکت هواسان UCP و LCP را در شرح کار خود قرار نداده است o با توجه به Deviation های ارایه شده توسط هواسان،‌شرکت مورد تایید نمی باشد. o در جوابیه پیمانکار درج شده است که شرکت هواسان از لیست وندورها خارج شده اند. با توجه به ارایه مجدد آن در لیست TBE شفاف سازی گردد. o موارد ارایه شده در فایل PLC شرکت هواسان شفاف نبوده و نیاز به شفاف سازی وجود دارد که آیا تجهیزات مورد نظر کنترلی تامین می کند یا خیر؟ لازم به ذکر است که موارد خواسته شده در spec پروژه و نیز P&ID های پروژه مینیمم نیازمندی های ذینفع اصلی و بهره بردار می باشد و تمامی موارد می بایست رعایت گردد. o در خصوص تامین ونصب تجهیزات ابزاردقیقی در پروژه شفاف سازی گردد و 2-Years spare part و Commissioning spare part ارایه شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | موارد فنی شرکت هواسان توسط کارفرمای محترم پروژه NISOC مطابق تامه شماره 02/2294/383251 مورد تایید نبوده است. لذا، پیشنهادات فنی جدید از این شرکت اخذ نگردیده است.
10 | شرکت هوایار o ESD System را در شرح کار در نظر نگرفته است. o در خصوص تامین ونصب تجهیزات ابزاردقیقی در پروژه شفاف سازی گردد و 2-Years spare part و Commissioning spare part ارایه شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | تامین و نصب تجهیزات ابزاردقیقی مطابق پروژه انجام خواهد شد. -2Years spare part , Commissioning spare part پس از P.O ارسال خواهد شد
Electrical comments :
1 | ولتاژ تحويلي به تابلو تمامي پكيج ها 400 ولت سه فاز AC بر روي اسكيد و 230VAC Non UPS / 110VACUPS به UCP در اتاق كنترل خواهد بود و در صورت نياز به هر سطح ولتاژ ديگر تامين آن در تعهد سازنده پكيج ميباشد بعنوان نمونه شركت هوايار براي بسته N2 نيازمند ولتاژ 24VDC ميباشد.هممچنين در پيشنهاد پارس كمپرسور در Control system architecture-Model به ولتاژ 3.3KV براي موتور 200 كيلووات اشاره شده است كه نيازمند بررسي از سوي مشاور با توجه به ساير مدارك ارسالي اين سازنده ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | شرکت هوایار:مطابق با بند 4 مدرک TCL بخش ELECTRICAL ولتاژ تحویلی به سازنده 400 ولت سه فاز می باشددر اتاق کنترل نیز جهت UCP برق 110 و 230 ولت تحویل داده می شود.همچنین مطابق بند 8 مدرک TCL بخش ELECTRICAL هر ولتاژ دیگری توسط سازنده تامین خواهد شد. شرکت پارس کمپرسور: در پیشنهاد فنی این شرکت اشاره ای به ولتاژ 3.3 نشده است لازم به ذکر است مدرک Control system architecture-Model به صورت نمونه توسط سازنده ارسال گردیده همچنین در بند 7مدرک TCL مر بوط به شرکت پارس کمپرسور ولتاژ LV تحویلی به وندور مشخص شده است. لذا خواهشمند است پیوست TBE را ملاحظه فرمایید. |  |  | Noted Closed
2 | مدرك ديتا شيت هاي برقي موتورهاي الكتريكي ميبايست توسط سازنده تكميل گردد و در پيشنهادات فني اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | دیتاشیت موتور های الکتریکی پس از P.O توسط سازنده منتخب تکمیل خواهد شد. |  |  | Noted Closed
3 | در ITP تست اقلام و تجهيزات برقي از قبيل موتور، LCP، كابل و. .. ميبايست مد نظر قرار گيرد كه حداقل موارد مورد نياز جهت لحاظ كردن در بسته پيشنهاد فني براي اقلام مذكور به شرح زير ميباشد كه در جلسه PIM با وندور منتخب نهايي خواهد شد. 2-1)Visual, dimension and name plate check. 2-2)Routine test reports. 2-3)Type test reports. 2-4)IP certificate 2-5)Wiring, function check and megger test |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | ITP در جلسه PIM نهایی خواهد شد. و موارد مطرح شده به اطلاع سازنده منتخب قرار خواهد گرفت. |  |  | To be closed in PIM
4 | در ليست لوازم يدكي براي تجهيزات برقي رديفي در نظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | خواهشمند است به ردیف SPARE PART در بخش ELECTRICAL در مدرک TCL مراجعه فرمایید. |  |  | Not Acceptable. See Item 15 bellow.
5 | Derating Factor متناسب با Site Condition ميبايست توسط سازنده براي موتورها و ساير تجهيزات برقي مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب ضرایب متناسب با SITE CONDITION یرای تجهیزات الکتریکی در LOAD LIST لحاظ خواهد شد. |  |  | Noted Closed
6 | با توجه به اينكه پكيج هاي موضوع ترنسميتال ارسالي در محيط Safe نصب خواهد شد لذا مطابق با Design Criteria پروژه حداقل IP مورد نياز براي موتورها و همچنين LCP، IP54 ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | هر سه سازنده منتخب حداقل IP مورد نیاز 54 را برای LCP در نظر گرفته اند. در خصوص موتور نیز استاندارد IPS لحاظ خواهد شد. |  |  | Not Acceptable. See Item 17 bellow.
7 | نياز به هر گونه لوازم جانبي مورد نياز از قبيل تري/لدر، ساپورت، كاندوئيت، كابلشو و ... جهت كابل كشي بر روي اسكيد مطابق با مشخصات مورد تاييد در مدارك پروژه در تعهد سازنده ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | در مدرک TCL بخش ELECTRICAL عبارت Supplier shall design the routing of the power & control cable inside package ذکر شده است در نتیجه تمام نیازمندی های داخل SKID با سازنده است. |  |  | Noted Closed
8 | هر گونه لوازم مورد نياز براي سيستم ارت بر روي اسكيد از قبيل ارت بار، كاندوئيت، كابلشو، كابل ارت و ... بر روي اسكيد مطابق با مشخصات مورد تاييد در مدارك پروژه در تعهد سازنده ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | در مدرک TCL بخش ELECTRICAL عبارت Supplier shall design the routing of the power & control cable inside package ذکر شده است در نتیجه تمام نیازمندی های داخل SKID با سازنده است. |  |  | Noted Closed
9 | در خصوص ضريب API در پيشنهادات فني ميبايست شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب ضرایب متناسب با SITE CONDITION و API برای تجهیزات الکتریکی در LOAD LIST لحاظ خواهد شد. |  |  | Not Acceptable. See Item 16 bellow.
10 | تمامي كابل هاي مورد نياز بر روي اسكيد كه در تعهد سازنده ميباشد ميبايست مطابق با مدارك پروژه تامين و اجرا گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | در مدرک TCL بخش ELECTRICAL عبارت Supplier shall design the routing of the power & control cable inside package ذکر شده است در نتیجه تمام نیازمندی های داخل SKID با سازنده است. |  |  | Not Acceptable. See Item 18 bellow.
11 | در Sub Vendor List موجود در پيشنهادات فني رديف هاي مربوط به اقلام برقي از قبيل كابل، گلند، ارت، LCP و... نيز مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | مدرک SUB VENDOR LIST پس از P.O نهایی خواهد شد |  |  | Will be check later
12 | مصارف UCP ميبايست در تمامي پيشنهادات فني اعلام گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب مصارف تجهیزات الکتریکی در LOAD LIST لحاظ خواهد شد. |  |  | Will be check later
13 | لود ليست هاي سازنده ها ميبايست شامل Mechanical power (BHP), Rated power, efficiency, power factor, API Factor and rated current باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب لحاظ خواهد شد. |  |  | Will be check later
14 | در خصوص LCP در مرحله پيشنهاد فني ميبايست مدرك اوليه (تك خطي) ارسال گردد و حداقل الزامات جهت Start/Stop تجهيزات برقي مطابق با P&IDهاي مصوب پروژه بر روي تابلو نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از تعیین سازنده منتخب، در مدرک VPIS مدرک P&ID نهایی خواهد شد.بر همین اساس و مطابق با استاندارد های LV SWITCHGEAR که در اختیار سازنده قرار گرفته ساخت تابلو LCP انجام خواهد شد.لازم به ذکر است تابلو LCP تابلو ابزار دقیق می باشد در حالیکه برق مورد نیاز توسط این پیمانکار در اختیار سازنده قرار می گیرد که DIAGRAM های تک خطی پیش تر تولید شده است. با این حال در صورت نیاز مدارک جهت هم خوانی با یکدیگر به روز رسانی خواهد شد. |  |  | Note closed
15 | تامين لوازم يدكي بصورت كلي توسط هواسان و پارس كمپرسور تاييد شده اما ليست آن ارائه نشده است كه بايستي ارائه گردد. شركت هوايار نيز اعلام كرده لوازم يدكي برقي مورد نياز نيست كه قابل قبول نمي باشد و بايستي ليست لوازم يدكي برقي ارائه شود. شركت آراز صنعت تنها سازنده اي است كه ليست لوازم يدكي را به تفكيك ارائه كرده است |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | ليست لوازم يدكي برقي از سازنده منتخب اخذ خواهد شد.
16 | شركت هوايار در Deviation list صراحتا اعلام كرده ضريب API را لحاظ نمي كند كه قابل پذيرش نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | Noted، تمامی سازنده ها موظف به رعایت مدارک پروژه می باشند همچنین Deviationهای اعلام شده سازندگان در صورتیکه مورد تایید کارفرمای محترم پروژه واقع نگردد مورد پدیرش شرکت هیرگان انرژی نیز نخواهد بود
17 | شركت هوايار در Deviation list اعلام كرده از تابلوهاي LCP با درجه حفاظت IP54 استفاده مي كند و اين تابلوها فاقد گواهينامه IP هستند كه مورد پذيرش نمي باشد و بايستي گواهينامه ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04
18 | شركت هوايار در deviation list اعلام كرده است كابل هاي داخل اسكيد از نوع PVC و بدون آرمور هستند كه با Spec پروژه همخواني ندارد و مورد تاييد نمي باشد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: