## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2406 |  |  | Transmital Date: 10/7/2023
Document Title: TBE For Control System/Console/Furniture |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2406 |  |  | Transmital Date: 10/7/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | ملاحظه شد. |  |  | بسته شد
2 | كامنت عمومی: جدول Deviationبراي تمامي سازندگان تهیه و به همراه مهر و امضا سازنده ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | کامنت های کارفرمای محترم به کلیه وندور ها منتقل شده است. و تمامی Document های اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است. مواردی که Deviation ارسال نشده، طبق ادعای وندور، به معنی عدم وجود Deviation هست. |  |  | باز است. جدول Deviation برای شرکت کنترل سا زان و هوایار ارایه نشده است.
3 | كامنت عمومی: ذكر عبارت confiremed براي مواردي كه درخواست اطلاعات مشخصي از سوي وندور شده است قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | کامنت های کارفرمای محترم به کلیه وندور ها منتقل شده است. |  |  | باز است. عبارت Confirmed هنوز وجود دارد و فرض بر این است که وندور تمامی نیازمندی های پروژه را برآورد کرده و پیمانکار نیز از این مورد آگاه است.
4 | كامنت عمومی: در موارد مشابه همسان سازي بين فروشندگان صورت نپذيرفته است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | ملاحظه شد. |  |  | باز است. TBE به استناد این کامنت نیاز به بازبینی دارد.
5 | كامنت عمومی: نظر پيمانكار در خصوص تمامی ردیف های جدول (قابل قبول/غيرقابل قبول) براي هر فروشنده در قالب يك ستون مجزا درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | اصلاح شد. |  |  | باز است. این مورد همچنان رعایت نشده است.
6 | كامنت عمومی: جدول TCL، براي تمامي فروشندگان تكميل و مهر و امضا شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | کامنت های کارفرمای محترم به کلیه وندور ها منتقل شده است. و تمامی Document های اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است. |  |  | باز است جداول ممهور و امضا نمی باشد.
7 | كامنت عمومی: Conclusion براي جداول TCL توسط پيمانكار تكميل و ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | در یک مرحله پرشده است. |  |  | بسته شد
8 | كامنت عمومی: در خصوص workstationها، مطابق Spec و MR پروژه در نظر گرفته شود و جدول TBE بر آن اساس تنظيم گردد. (سطوح مورد نظر درج گردد) |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | انجام شد. |  |  | باز است. Work station ها و لایستنس ها مطابق آخرین توافقات انجام شده با ذینفع اصلی اصلاح گردد.
9 | كامنت عمومی: در جدول TBE به موارد مندرج در مدارك فروشندگان ارجاع داده شده است. براي بررسي مدرك؛ تمامي سطرها بصورت واضح از پیشنهادات و شفاف سازی های فنی استخراج و تكميل گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | پیشنهادات فنی سازنده جهت تکمیل اطلاعات به پیوست ارائه شده است. |  |  | باز است. همچنان جدول TBE اشاره به مدارک فروشندگان دارد. این مورد برای سازنده هوایار بصورت واضح و مکرر تکرار شده است.
10 | كامنت عمومی: نقطه نظرات ذينفع اصلي بر روي اين مدرك در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | ملاحظه شد. |  |  | باز است. نقطه نظر کارفرما بر روی تعداد کانال های I/O رعایت نشده است. ؛محدودیت های بیشترین تعداد کانال برای کارت های آنالوگ، 8 کانال و دیجیتال 16 کانال در تمامی پیشنهادات در نظر گرفته شود.؛
11 | كامنت عمومی: لیست قطعات یدکی دوسالانه مطابق قرارداد (پيوست 10- بخش تامين كالا) جز الزامات قرارداد مي باشد. لذا يكسان سازي موارد مطابق مدارك پيوست 11 قرارداد الزامي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | در مرحله قرارداد یکسان سازی صورت می گیرد. |  |  | باز است. در جدول مورد A1-8 لیست مدارک مرجع (پیوست 11) ذکر گردد.
12 | كامنت عمومی: به منظور یکسان سازی نیازمندی های پروژه به به صورت شفاف مطرح گردد برای مثال در ردیف های B2-2؛ B2-4 و B2-5 نیازمندی پروژه مشخص نشده است و عبارات ذکر شده مانند According to datasheet نامفهوم و غیر قابل قبول می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | اصلاح شد. |  |  | باز است و همچنان اصلاح نشده است.
13 | كامنت عمومی: ردیف D3-33 با عنوان others‌ به چه منظوری استفاده شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | اصلاح شد. |  |  | ردیف D3-33 حذف گردد.
14 | كامنت عمومی: روال شماره گذاری ردیف ها از بخش U‌ به بعد اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
15 | كامنت عمومی: رو ش محاسبه تعداد HOT SPARE برای تمامی فروشندگان مطابق با DCS Spec. بند 6.2.4.2 به صورت یکسان در نظر گرفته شود. مطابق بند فوق الذکر ابتدا تعداد ماژول ها محاسبه گردد بعد ۲۰ درصد به تعداد ماژول ها اضافه گردد. بدیهی است روش محاسبه فعلی ممکن است به تعداد کمتری ماژول منتهی گردد. تبعات مالی و زمانی ناشی از اصلاح این عدم تطابق به عهده پیمانکار فرعی می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | کامنت های کارفرمای محترم به کلیه وندور ها منتقل شده است. و تمامی Document ها و محاسبات اخذ شده از وندور ها، به TBE پیوست شده است. |  |  | باز است. بنظر می رسد که در روش محاسبه وندورها نیازمندی های بخش 6.2.4.2 رعایت نشده است.
16 | كامنت کنترل سازان: تعداد ماژول های ارائه شده در جداول بخش ۲-۳ با تعداد I/O مربوطه و redundancy همخوانی ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | اصلاح شد. |  |  | باز است. بین مدرک TBE و پروپوزال سازنده نیز تناقض وجود دارد.
17 | كامنت کنترل سازان: پیشنهاد ارائه شده شامل DCS؛ UCP و ESD‌می باشدکه مورد تائید نیست. در خصوص UCP مشخص نیست به چه سیستمی اشاره شده است لذا از پیشنهاد حذف گردد. در رابطه با ESD نیز با توجه به جدا بودن TBE حتی با وجود وابستگی های سیستمها پیشنهاد جداگانه با ذکر توضیحات کافی ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | اصلاح شد. |  |  | باز است. پیشنهاد ارایه شده در خصوص DCS و UCP می باشد که همچنان مشخص نیست که UCP به چه مواردی اشاره شده است.
18 | كامنت کنترل سازان: اجزاء لازم پیشنهاد فنی از جمله System Architecture‌؛ کاتالوگ و مدارک درج در AVL (شامل سیستم و integrator) ارائه نگردیده است. لذا پیشنهاد قابل بررسی نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | کلیه مدارک دریافت شده از وندور، به TBE پیوست شد. |  |  | بسته شد
19 | كامنت پارس کنترل: اعداد محاسبه شده در ستون آخر جداول بخش ۳ نیاز به بررسی و محاسبه مجدد دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | اصلاح شد. |  |  | باز است. بین مدرک TBE و پروپوزال سازنده نیز تناقض وجود دارد.
20 | كامنت پارس کنترل: اجزاء لازم پیشنهاد فنی از جمله System Architecture‌؛ کاتالوگ و مدارک درج در AVL (شامل سیستم و integrator) ارائه نگردیده است. لذا پیشنهاد قابل بررسی نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | کلیه مدارک دریافت شده از وندور، به TBE پیوست شد. |  |  | بسته شد
21 | كامنت ایده گلوبال: پیشنهاد ارائه شده شامل DCS؛ UCP و ESD‌می باشدکه مورد تائید نیست. در خصوص UCP مشخص نیست به چه سیستمی اشاره شده است لذا از پیشنهاد حذف گردد. در رابطه با ESD نیز با توجه به جدا بودن TBE حتی با وجود وابستگی های سیستمها پیشنهاد جداگانه با ذکر توضیحات کافی ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08047 | 2023-07-09 | اصلاح شد. |  |  | باز است. پیشنهاد ارایه شده در خصوص DCS و UCP می باشد که همچنان مشخص نیست که UCP به چه مواردی اشاره شده است.
D01
1 | بازگشت به کامنت شماره 11،‌ در خصوص ستون A1-8 به شماره مدرک مندرج در قرارداد اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08639 | 2023-10-22 | عنوان "دستورالعمل تامین قطعات یدکی راه اندازی وراهبری دو سالانه " شماره مدرک E&D-QC-SP-1 به این ردیف از جدول TBE اضافه شد.
2 | power supply برای شرکت Pars Control Pishro (Havayar) مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08639 | 2023-10-22 | کلیه مدارک اخذ شده از وندور ها به پیوست TBE ارسال شده است.
3 | در خصوص موارد باز جداول TCL برای هر کدام از وندورها شفاف سازی گردد. با توجه به اینکه جداول Deviation ارایه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08639 | 2023-10-22 | کلیه موارد TCL تا هنگام قرارداد، شفاف سازی خواهد شد.
4 | Power Consumption برای شرکت های هوایار و کنترل سازان مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08639 | 2023-10-22 | کلیه مدارک اخذ شده از وندور ها به پیوست TBE ارسال شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: