## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2552 |  |  | Transmital Date: 2/4/2024
Document Title: Electrical Load List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2552 |  |  | Transmital Date: 2/4/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0001_D06 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با عنایت به اهمیت مدرک ضروری است نسبت به نهایی سازی مدارک مهندسی تفصیلی پیش نیاز (ups و بار مصرفی ساختمان ها ) و اخذ مدارک فنی سازندگان و بروز رسانی استعلام سازندگان کلیه مصرف کننده ها اقدام و تسریع گردد و سپس مدرک بر اساس آخرین داده ها اصلاح شود.لذا بر این اساس امکان بررسی و کنترل کامل مدرک مسیر نیست. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، موارد اعمال گردید.
2 | ضروری است تا مدرک ارسالی با هماهنگی سایر دیسیپلینهای مهندسی (فرایند، مکانیک، تهویه، مخابرات، ابزار دقیق، ایمنی )و بخش بازرگانی پیمانکار و مطابق آخرین نیازمندیهای تهیه و بروزرسانی شود. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | تمامی مدارک با هماهنگی بخش مکانیک و فرآیند این پیمانکار مورد ویرایش قرار گرفت است.
3 | ضمائم مستندات ارسالی بعضآ قدیمی و امکان صحه گذاری ندارد،بعنوان نمونه مدرک ELECTRICAL UPS CONSUMPTION LOAD LIST شرکت هوایار به تاریخ ژانویه 2023 بوده و برخی مستندات فاقد تاریخ و با مشخصات پزوژه می باشد بعنوان نمونه جوکی پمپ ها. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
4 | حفاظت های مندرج در بخش LV FEEDER TYPE دارای مغایرت/نواقصی نسبت به استاندارد و ملاحظات پیمان است،لذا استاندارد IPS-E-EL-100 ملاک عمل قرار گیرد. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
5 | صفحه 4:داده برگ سازنده FIRE WATER ELECTRIC PUMP و نحوه محاسبه توان الکتروموتور باید جهت بررسی کارفرما اراِئه گردد. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
6 | شیت LV: مدرک ضمیمه ELECTRICAL CONSUMPTION دارای مغایرت هایی با مدرک لیست بار های الکتریکال است.در برخی از تجهیزات فرآیندی،میزان BHP درج شده و یا میزان توان مصرفی بیان شده برای تجهیز در مدرک ارسالی با مدرک PROCESS ELECTRICAL LOAD LIST همخوانی نداشنه و ضروریست همسان سازی بعمل آید.به عنوان مثال می توان BHP و میزان توان مصرفی AIR COOLER با داده های سازنده اشاره نمود که در مدرک PROCESS ELECTRICAL LOAD LIST برابر 8.5KW و در این مدرک برابر 2.3KW در نظر گرفته شده است. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
7 | ضرایب DIVERSITY FACTOR جهت مجموع بار های INTERMITENT لحاظ گردد و یا بزرگترین توان هر مد کاری I,S بدون اعمال ضریب D.F در نظر گرفته شود. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
8 | توان مصرفی ساختمان های کنترل، سوئیچگیر و ساختمان تعمیرات و حراست و ....مشاهده نگردید. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
9 | ضروری است تا نسبت به نهایی سازی ظرفیت منابع تغذیه بدون وقفه بر اساس نیازمندی های سازندگان اقدام و تسریع گردد. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
10 | با توجه به فرمول و رابط تعریف شده،بازده فیدر های غیر موتوری بصورت 100 درصد لحاظ گردد در حال حاضر توان RATED از توان ABSORBE در فیدر های مذکور کمتر است و موضوع سبب افزایش توان مورد نیاز شده است. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
11 | توان های ACTIVE POWER (KW) و REACTIVE باید به صورت یکباره جهت کل باس بار ها محاسبه شود و بصورت جداگانه جهت باس A,B,E انجام نگردد. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
12 | در خصوص پریز های جوشکاری پس از نهایی سازی مدرک مربوطه،در صورت نیاز اصلاحات لازم صورت پذیرد. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
13 | بدلیل عدم نهایی سازی نحوه طراحی سیستم تهویه ساختمان کنترل و سوئیچگیر،پس از نهایی سازی موضوع اصلاحات لازم صورت پذیرد. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
14 | تگ نامبر تجهیزات باید در کلیه مدارک پروژه بصورت مشابه درج شود، مقتضی است تا کلیه مغایرت ها برطرف گردد.به عنوان مثال می توان به تگ نامبر AIR COOLER اشاره نمود. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
15 | وضعیت در سرویس قرار گرفتن تجهیزات باید با مدرک PROCESS ELECTRICAL LOAD LIST همسان سازی گردد. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
16 | از آنجائیکه بدلیل ایرادات فوق ظرفیت دقیق ترانسفورماتور قابل صحه گذاری نیست،لذا مقتضی است تا پس از نهایی سازی مدارک پیش نیاز و بازنگری مدرک ارسالی،سایز ترانسقورماتور نهایی گردد. |  | 1403-2291-45918 | 1403/02/09 | مطابق با صورتجلسه مورخ 30 اردیبهشت 1403 در شهر اهواز، اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: