## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2325 |  |  | Transmital Date: 8/29/2023
Document Title: Data Sheets For Capacitor Bank |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2325 |  |  | Transmital Date: 8/29/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0007_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ضروری است آیتمی تحت عنوان مدارک پروژه اضافه و به مدارک مشخصات فنی تجهیز اضافه شود. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | اعمال گردید.
2 | لازم است بر اساس نامه 19751 مورخ 22/01/1402 به روزرسانی در نقشه های طراحی، انجام و مدارک مذکور بر اساس بازبینی و اصلاح گردند. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | مدرک محاسبات بانک خازنی بر اساس ویرایش هفتم از لیست بار بازنگری شد و این مدرک نیز به روزرسانی گردید.
3 | مطابق استاندارد IPS، خازن فشارقوی باید از نوع روغنی انتخاب گردد لذا درج آیتمهایی که در استاندارد صراحت داشته، به صورت By Vendor به طور کلی مورد پذیرش نیست. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | بند 5.10 مودر بازنگری قرار گرفت.
4 | مطابق با تعاریف استاندارد IPS، Rated Voltage جهت تجهیزات فشار متوسط به صورت 12 کیلوولت لحاظ گردد. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | بند 5.4 مطابق با نظر آن کارفرمای محترم، 12 کیلوولت بوده است.
5 | Capacitor Unit Case Material مطابق الزامات باید Welded Steel در نظر گرفته شود. لذا سایر آیتمهای داده برگ بر اساس ملاحظات استاندارد IPS و مدرک مشخصات فنی مجدد کنترل گردد. بدیهی است. هرگونه تبعات ناشی از مغایرت بین الزامات پروژه و مدارک تولید شده پیمانکار در هر مقطع از پروژه به عهده پینانکار است. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | اعمال گردید.
6 | نمونه ولتاژ می بایست توسط PT به تجهیزات منتقل گردد. لذا آیتم مذکور به نحوی مقتضی درج گردد. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | نمونه ولتاژ از روی PT نصب شده در MV Swithgear توسط کابل ردیف 4.5 به واحد اندازه گیری تابلوی خازنی ارسال می گردد. همین موضوع در مورد نمونه جریان نیز وجود دارد.
7 | مشخصات Inrush Current Reactor به صورت آیتم مجزا اضافه شود |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | اعمال گردید.
8 | ضروری است موضوعات مطرح شده در بخش عمومی در سایر مدارک مد نظر قرار گیرد و رعایت موضوع توسط تیم مهندسی کنترل گردد. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | اعمال گردید.
9 | حداقل و حداکثر در جه حرارت دمای محیط مطابق با اسناد پایه و -5 تا 55 در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | اعمال گردید.
10 | مدارک Spec بانک خازنی و تابلوهای پروژه به عنوان آیتم مجزا به صورت related Project Document در داده برگ تجهیزات اضافه گردد و موضوعات مشابه جهت سایر تجهیزات پروژه مد نظر قرار گیرد. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | مدرک محاسبات و استاندارد پروژه به عنوان رفرنس قرار گرفت.
11 | تبعات هرگونه مغایرت بین اسناد پیمان، استانداردها و مدارک پروژه به عهده پیمانکار است. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | اعمال گردید.
12 | مطابق با داده برگ مندرج در استاندارد IPS-M-EL-181 آیتمی تحت عنوان کشور سازنده و سال ساخت به کلیه داده برگ های الکتریکال اضافه شود. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | اعمال گردید.
13 | مطابق با استاندارد 181 ، آیتمی تحت عنوان هرگونه انحراف از استاندارد و مدارک پروژه به کلیه داده برگ های الکتریکال اضافه شود. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | یک نوت با این موضوع اضافه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: