## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2385 |  |  | Transmital Date: 9/25/2023
Document Title: Electrical Typical Schematic Diagrams For MV panel |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2385 |  |  | Transmital Date: 9/25/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0001_D06 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | همواره بر اساس آخرین تغییرات مدارک پیش نیاز، نسبت به اصلاح مدرک و متعاقبا نسبت به ارسال نسخه As Built جهت کارفرما اقدام گردد. |  | 1403-2294-185186 | 1403/05/16 | اعمال می گردد.
2 | بر اساس توضیحات فوقا لذکر تبعات هر گونه ناهماهنگی و نقص در مدرک بر اساس ملاحظات پیمان و مدارک پیش نیاز بر عهده پیمانکار است. |  | 1403-2294-185186 | 1403/05/16 | مورد تأیید است.
3 | علیرغم مجهز بودن رله های اندازه گیری و حفاظت به پورت RS485، می بایست سیگنالهای اندازه گیری (ولتاژ و جریان) مطابق با جزئیات مندرج در نقشه از طریق ترنس دیوسر 20-4 میلی آمپر به تابلو IRP ارسال گردند. لذا ضمن تأکید بر عدم تغییر در مدارک، توضیحات بر این اساس اصلاح شود. بدیهی است تبعات هر گونه تغییر مغایرت و عدم هماهنگی با سایر مدارک و توافقات پیشین بر عده پیمانکار است. |  | 1403-2294-185186 | 1403/05/16 | مطابق با طرح بیسیک، برای فیدرهای موتوری فقط جریان و برای فیدرهای ترانسی توان اکتیو و ولتاژ و جریان در نظر گرفته شده است که این اطلاعات از طریق IRP به بخش ابزاردقیق ارسال خواهد شد.
4 | ایزاوله سازی سیگنالهای ارتباطی بین تابلوهای سوییچگیر IRP و تابلوهای ابزاردقیق الزامی است. |  | 1403-2294-185186 | 1403/05/16 | مورد تأیید است و در مدارک ابزاردقیق رعایت شده است.
5 | با توجه به ارتباط کابلی بانک خازنی با فیدر کمپرسور گازی، ملاحظات مربوط به اتصال کابل مربوطه در نقشه ترسیم گردد. |  | 1403-2294-185186 | 1403/05/16 | اعمال گردید.
6 | با توجه به اینکه سیگنالهای RTD، مربوط به بیرینگها و سیم پیچ الکتروموتورها به تابلوی UCP کمپرسورها، ارسال و فرمان تریپ از این تابلو برای سوییچگیر فرستاده می شود. علت ارسسال RTD ها به رله های حفاظتی سوییچگیر چیست؟ |  | 1403-2294-185186 | 1403/05/16 | ارتباط RTD با UCP برقرار گردید.
7 | بر اساس تعهدات پیمانکار و جهت پیشبرد پروژه ضمن رعایت ملاحظات شامل نظرات پیشین، مدارک مرتبط و استانداردها، استفاده از مدرک جهت اخذ پیشنهاد فنی بلامانع است. لذا در مقطع طراحی و ساخت تابلوها نظرات تکمیلی ارائه خواهد گردید. |  | 1403-2294-185186 | 1403/05/16 | مورد تأیید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: