## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2325 |  |  | Transmital Date: 8/29/2023
Document Title: Capacitor Banks Single Line Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2325 |  |  | Transmital Date: 8/29/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0007_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در خصوص سایزینگ و مشخصات Inrush Current Reactor شفاف سازی گردد. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | در کنتاکتور خازن LV، بر روی خود کنتاکتور راکتور وجود دارد. همچنین تیپ AC6B نشان دهنده وجود راکتور است. در خصوص خازن MV نیز مطابق با داده برگ، نیازمندی راکتور ذکر شده است که سازنده تابلو موظف به محاسبه آن می باشد. همچنین نوت شماره 9 اضافه گردید.
2 | آز آنجا که بانک خازنی به صورت اختصاصی و به همراه هر یک از الکتروموتورها طراحی گردیده، لذا نقشه تک خطی بانک خازنی نحوه اتصالات درون مجموعه فیدر الکتروموتور را ترسیم نماید. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | موتور نیز در این مدرک نشان داده شد.
3 | دلایل و مستندات مربوط به نحوه انتخاب نوع اتصال خازن به صورت ستاره (علیرغم درج اتصال خازن به صورت مثلث در سناد پیمان) ارائه گردد. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | مطابق IPS-M-EL-181 (2) بند 6-13 : بانکهاي خازن ولتاژ قوي و متوسط سه فاز را میتوان بصورت مثلث، ستاره یا ستاره دوبل متصل نمود و فروشنده نوع اتصال را در داده برگ باید ارائه دهد. لذا با توجه به پايينتر بودن ولتاژ عايقي مورد نياز استفاده از خازن با اتصال ستاره ارجح است.
4 | نقشه تک خطی فاقد مشخصات فنی کلی مربوط به به تجهیزات S.A و E.S و باسبار و . . . می باشد. لذا لازم است نقشه به طور کلی تکمیل گردد. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | مطابق با نوت شماره یک، سازنده خازن موظف به تعیین ظرفیتهای مورد نیاز می باشد.
5 | در نقشه تک خطی علاوه بر تگ و مشخصات مصرف کننده، حفاظتهای مرتبط از قبیل ارت فالت، CT Operated Ovearload خازنها در باسهای مختلف نمایش داده شود. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | مطابق IPS-E-EL-100 (1) بند 7.5.7.4 در صورتي كه خازنها با بريكر كنترل شوند نياز به حفاظت Phase and earth fault protection دارد در اين پروژه خازنهاي LV از طريق كنتاكتور كنترل مي شوند و خازنهاي MV نيز اتصال مستقيم دارند. از طرفي مطابق بند 7.5.4.5 از همين استاندارد حفاظت CT operated overload relay براي خازنهاي بالاي 300kVAR كاربرد دارد كه با كنتاكتور كنترل مي شوند در حالي كه پله هاي بانك خازني LV در اين پروژه 20kVAR هستند و بانك MV نيز اتصال مستقيم دارد. لذا فقط حفاظت از طريق فيوز كفايت مي كند با اين حال يك بريكر با حفاظت LSIG براي كل بانك LV لحاظ شده است.
6 | توضیحات مندرج در بخش عمومی رعایت گردد. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | مورد تأیید است.
7 | ضروری است موضوعات مطرح شده در بخش عمومی در سایر مدارک مد نظر قرار گیرد و رعایت موضوع توسط تیم مهندسی کنترل گردد. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | اعمال گردید.
8 | حداقل و حداکثر در جه حرارت دمای محیط مطابق با اسناد پایه و -5 تا 55 در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | اعمال گردید.
9 | مدارک Spec بانک خازنی و تابلوهای پروژه به عنوان آیتم مجزا به صورت related Project Document در داده برگ تجهیزات اضافه گردد و موضوعات مشابه جهت سایر تجهیزات پروژه مد نظر قرار گیرد. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | مدرک محاسبات و استاندارد پروژه به عنوان رفرنس قرار گرفت.
10 | تبعات هرگونه مغایرت بین اسناد پیمان، استانداردها و مدارک پروژه به عهده پیمانکار است. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | اعمال گردید.
11 | مطابق با داده برگ مندرج در استاندارد IPS-M-EL-181 آیتمی تحت عنوان کشور سازنده و سال ساخت به کلیه داده برگ های الکتریکال اضافه شود. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | اعمال گردید.
12 | مطابق با استاندارد 181 ، آیتمی تحت عنوان هرگونه انحراف از استاندارد و مدارک پروژه به کلیه داده برگ های الکتریکال اضافه شود. |  | 1402-2294-393269 | 1402/09/28 | یک نوت با این موضوع اضافه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: