## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0016 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2612 |  |  | Transmital Date: 3/2/2024
Document Title: Data Sheets For F&G Detectors & Equipment |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2612 |  |  | Transmital Date: 3/2/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0016_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | ملاحظه گردید.
2 | با توجه به اينكه مدرك Hazardous Area Classification، نهايي نيست، در اين خصوص امكان بررسي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | -
3 | در خصوص Alarm Range ارائه شده براي FGD ها شفاف سازي صورت گيرد مطابق با مدرك spec، 0~100% LEL را تشخيص دهد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | ALARM Range در مدرک به Detection Range اصلاح و مطابق مدرك spec، 0~100% LEL ذکر گردید.
4 | Detection Range براي FGD ها مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | ALARM Range در مدرک به Detection Range اصلاح و مطابق مدرك spec، 0~100% LEL ذکر گردید.
5 | Zero stability براي HGD مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | براساس SPEC جمله زیر به صفحه 16 از مدرک اضافه گردید. 10. The VENDOR shall provide the zero stability and the drift of the full-scale sensitivity, in % LFL (for Catalytic GD), per month and year,
6 | در خصوص انتخاب Calibration Range براي HGD شفاف سازي صورت پذيرد. مبناي انتخاب آن بر چه اساسي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | مدرک اصلاح گردید و Calibration Range برابر با 0-100% LEL در نظر گرفته شدو measuring range بصورت VTA ذکر گردید تا توسط سازنده مشخص گردد.
7 | نقاط High و HH براي HGD ها مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | در آیتم 16 صفحه 16 این مورد ذکر شده است.
8 | اين مدرك با مدرك Index تناقض دارد، براي مثال FD-7001. موارد مجددا در مدارك مرتبط بررسي و همسان سازي بين مدارك صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
9 | ميزانSound Pressure Level براي Horn با Spec تناقض دارد. همسان سازي بين مدارك در نظر گرفته شود. لازم به ذكر است كه اين ميزان براي محيط بيرون و داخل ساختمان ها متفاوت مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | این مورد مطابق spec. به آیتم sound level تغییر پیدا کرد که max. 120 db باید باشد. لازم به ذکر است تمامی horn ها در بیرون از ساختمان ها نصب شده اند.
10 | تگ BB-1102 اصلاح شود. به صورت تكراري آورده شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
11 | نوع سيستم براي MAC-1103 و MAC-1202 مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
12 | براي ديتكتورهايي كه هم به صورت Addressable و هم بصورت Conventional در نظر گرفته شده است، در جدول ليست ها بعنوان يك ستون در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
13 | Power Consumption براي تمامي ديتكتورها و ادوات اعلان حريق مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05974 | 2022-10-25 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
D4
1 | با مدرک Detector List تناقض دارد برای مثال FD-7001. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09143 | 2024-03-16 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
2 | I/O Type برای Heat Detector ها با لیست تناقض دارد. مجددا بررسی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09143 | 2024-03-16 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
3 | برای LHD ها نوع دیتکتور با مدرک list تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09143 | 2024-03-16 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
4 | تگ Beacon ها اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09143 | 2024-03-16 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: