## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2536 |  |  | Transmital Date: 1/29/2024
Document Title: I&C Power Consumption Summary |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2536 |  |  | Transmital Date: 1/29/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08404 | 2023-09-05 | ملاحظه شد. |  |  | بسته شد
2 | ميزان بار مصرفي ارائه شده در اين پروژه، براي 110 VAC با تجارب اين امور هم خواني ندارد و به نظر زياد مي باشد، لذا مستندات لازم در خصوص محاسبات بار مصرفي ارائه گردد. لازم به ذكر است كه اين مدرك بعد از نهايي شدن مدارك سازنده پكيج ها و سيستم كنترل قابل بررسي نهايي خواهد بود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08404 | 2023-09-05 | محاسبات با توجه تعداد I/O ها و تجهیزات موجود ( مصرف کننده ) در پنل های مارشالینگ و سیستم مجددا طراحی گردید لازم به ذکر است مبنای طراحی برند زینمس می باشد. در پیوست A و B مدرک به تفکیک پنل مارشالینگ و سیستم تجهیزاتی که نیاز به مصرف دارند ذکر شده است. |  |  | این مدرک تا نهایی نشدن مدارک سازندگان قابل نهایی شدن ندارد.
3 | به طور کلی بار در نظر گرفته شده برای socket 110VAC قابل قبول نمی باشد. با توجه به عدم در نظر گرفتن زمان برق رسانی به سوکت مورداشاره، نیازی به لیست شدن آن در لیست مصارف UPS نمی باشد. در صورت نیاز به سطح ولتاژ های متفاوت بدون زمان برق رسانی مشخص ازتبدیل ولتاژ ورودی غیر UPS استفاده گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08404 | 2023-09-05 | اصلاح شد.سوکت در داخل پانل و برای استفاده لپ تاپ یا نظیر آن درزمان تعمیرات و... در نظر گرفته شده بود. با توجه به متن Spec به جدول مربوط به NON UPS منتقل شد. |  |  | بسته شد
4 | مصرف در نظر گرفته شده برای بسته نم زدا با توجه به تعداد کم سیگنال های اعلام شده قابل قبول نمی باشد |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08404 | 2023-09-05 | تعداد I/O های پکیج اصلاح شد. |  |  | بسته شد
5 | مصرف اعلام شده با یک دیگر تناسب دارد برای مثال برای پانل های ESD با 200 ورودی و خروجی میزان 1860 وات در نظر گرفته شده است که 400 وات آن نیز مربوط به SOCKET می باشد در حالی که برای پانل های AIR COMPRESSOR و LCP های خشک کننده و نیتروژن مقادیر 2000، 1600 و 1000 در نظر گرفته شده است که به نظر 30 درصد بیشتر از مقادیر مورد نیاز می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08404 | 2023-09-05 | پنل های مربوط به UCP ها با توجه به احتمال وجود مصارف پیش بینی نشده مانند machinery، touch panel ُ نهایی نبودن I/O ها ... در نظر گرفته شده است. همچنین خواهشمند است در نظر گرفته شود که افزایش توان با تعداد I/O ها به صورت خطی نیست و مقداری از توان مصرفی در هر تابلو برای CPU ها ثابت میباشد. |  |  | با توجه به نهایی نبودن مصارف پکیج ها، این مدرک قابل نهایی شدن نمی باشد.
6 | به طور کلی محاسبات ارائه شده در مدرک دارای روند مشابه نمی باشد در بعضی از موارد ستون TOTAL POWER CONSUMPTION حاصلضرب تعداد گانل در مصارف اعلام شده در ستون POWER CONSUMPTION می باشد ولی در بعضی از موارد به این صورت نیست. در این خصوص از رویه یکسان استفاده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08404 | 2023-09-05 | برای سطر هایی که مفهوم Unit power supply برای هر پانل وجود داشت، Title جداگانه در نظر گرفته شد. |  |  | بسته شد
V04
2 | با توجه به اینکه مصارف پکیج ها هنوز نهایی نمی باشد لذا این مدرک پس از نهایی شدن مصارف سازنگان مجدا اصلاح و ارسال گردد. لازم به ذکر است که برای پیشبرد گام های بعدی پروژه و نیز تعیین تکلیف مدارک برق، تایید ذینفع اصلی بر روی این مدرک می بایست اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09001 | 2024-02-12 | مدرک مطابق توافقات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: