## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2470 |  |  | Transmital Date: 11/6/2023
Document Title: TBE For Transformers |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2470 |  |  | Transmital Date: 11/6/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | پیرو نامه های شماره 01/2294/444091 مورخ 1401/11/19 و 01/2294/496694 مورخ 1401/12/27 با توجه عدم تایید مطالعات STUDY شبکه و لیست بار های پروژه و در نتیجه نهایی نشدن سایز ترانس های پروژه بر اساس آخرین تغییرات بوجود آمده در ایستگاه تقویت فشار بینک از جمله حذف کامل ساختمان کنترل و ادغام آن در ساختمان کنترل جدید و ..، تبعات هرگونه افزایش در سایز ترانس تا محرز شدن تغییرات نسبت به اسناد پایه بعهده ی پیمانکار می باشد. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مطابق با آیتم 7 از صورتجلسه مورخ 14/05/1403 در دفتر آن کارفرمای محترم و همچنین ویرایش هشتم از مدرک لیست بار ارسال شده با ترنسمیتال 2765، ترانس با سایز 1250 کفایت می کند.
2 | با توجه به بند مذکور و در صورت داشتن هر گونه ادعای تغییر در سایز ترانس ،لازم است که هرچه سریعتر ،مستندات تغییرات و اسناد مثبته به همراه فرم CR جهت طرح در کمیته تغییرات جهت این امور ارسال گردد. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مورد تأیید است.
3 | لازم است که پیمانکار قبل از ارسال TBE ،موارد ابهام را تا حد ممکن در قالب TCL با سازنده نهایی نموده ،سپس مدارک اصلاح شده،به همراه فرم ابهاماتی که نیاز به تصمیم کارفرما دارد را جهت بررسی به این امور ارسال نماید. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مورد تأیید است.
4 | پیرو نامه شماره 00/2290/241969 مورخ 1400/07/28 می بایست تمامی نقشه ها و مدارک مصوب در فاز مهندسی ،جهت استفاده در مراحله اجرا /ساخت ،ممهور به مهر AFC بشوند. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مدرک MR توسط تمامی سازندگان ممهور شده است.
5 | مدرک ITP سازنده منتخب تراسنفور ماتورها در مرحله PIM بررسی و نهایی خواهد شد. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مورد تأیید است.
6 | علی رغم توضیحات مذکور TBE ترانس های پروژه بررسی و نتیجه بشرح ذیل جهت هرگونه اقدام مقتضی بحضورتان ارسال میگردد |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05
7 | شرکت ایران ترانسفو: 1:در خصوص انحرافات اعلام شده از سوی شرکت مذکور ،نظر خاصی مطرح نیست. 2:صفحه 8/12، ارتفاع نصب مطابق با داده برگ به m12 اصلاح گردد. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | ارتفاع نصب از سطح دریا 12 متر درج شده است.
8 | شرکت آریا ترانسفو: 1:با توجه به اینکه فشار شکن بر مبنا ی فشار روغنعمل میکند،توضیحات لازم در این خصوص از سازنده اخذ گردد. 2:کلیه تست های مندرج در داده برگ میبایست در محل کارخانه سازنده انجام گردند. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | 1- اطلاعات فنی شرکت فشارشکن در کاتالوگ پیوست وندور ارائه شده است. 2- کلیه تستها مطابق با استاندارد IEC60076 در آزمایشگاه فشارقوی این شرکت انجام خواهد شد.
9 | شرکت کیان تراسنفو: 1:اتصال پیچی رادیاتور به مخزن نیز مورد قبول می باشد. ردیف 8.24 بر اساس ردیف 8.31 اصلاح گردد. 2:OUTLINE DRAWING اولیه نرانس ها به همراه مدارک TBE جهت بررسی ارائه نگردید. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | 1- ردیف های 8.24 و 8.31 هر دو مورد پذیرش می باشند. 2- نقشه اولیه از ترانسها در فایل پیوست وجود دارد.
10 | موارد عمومی : موارد ذیل جهت هر سه سازنده مذکور صادق می باشد: 1:تپ چنجر می بایست خارج از باکس کابل ها و با قابلیت PADLOCK در نظر گرفته شود. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مورد تأیید است.
11 | 2:AMBIENT TEMP مطابق با اسناد پیمان -5 تا+55 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شود. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مطابق با کامنت های آن کارفرمای محترم، دمای طراحی تجهیزات 52 درجه سانتی گراد می باشد.
12 | 3:با توجه به دمای محیط (55+ درجه سانتی گراد)ضمن طراحی ترانس ها بر این اساس مقادیر TEMP RISE جهت دمای سیم پیچ و روغن به ترتیب 50و45 در نظر گرفته شوند. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | اعمال گردید.
13 | 4:SUB VENDOR LIST جهت بررسی ارائه گردد. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | هر سه شرکت ارائه نموده اند که در فایل پیوست وجود دارد.
14 | 5:در خصوص امپدانس درصد ترانس ها،پس از نهایی شدن مطالعات شبکه اظهار نظر خواهد شد. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مورد تأیید است.
15 | 6:روغن ترانسفورماتورها می بایست از نوع معدنی و بدون افزودنی باشند. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مورد تأیید است.
16 | 7:سازنده CT های نقطه نوترال ترانسفورماتور ها می بایست از لیست سازندگان وزارت نفت انتخاب گردد. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مورد تأیید است.
17 | 8:ولتاژ بی باری ثانویه ترانس 800 کیلو ولت آمپر ،3.45 KV در نظر گرفته شود. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مورد تأیید است.
18 | 9:با توجه به اینکه نقطه نول ترانس 11/3.45 KV-800KVA از طریق NGR به زمین متصل میگردد،لازم است CT نقطه نوترال بر اساس NGR بازبینی و اصلاح گردد. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | اصلاح گردید و مطابق با ویرایش 5 از مدرک تک خطی ترانس 100 به یک انتخاب گردید.
19 | 10:با توجه به سایز و تعداد کابل های خروجی ترانس ها،لازم است تمهیدات لازم جهت اتصال کابل ها به بوشینگهای درون CABLE BOX ترانس ها،توسط سازنده و با هماهنگی پیمانکار ،در نظر گرفته شود. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مورد تأیید است. به پاسخ سازندگان در پیوست ها مراجعه گردد.
20 | 11:کلیه شیر های روغن (تزریق/تخلیه/نمونه گیری)و همچنین TAP CHANGER باید مجهز به قفل بوده و یا با ابزار مخصوص باز و بسته شوند. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مورد تأیید است.
21 | 12:CREEPAGE DISTANCE در کلیه تجهیزات پروژه حداقل 40mm/kv در نظر گرفته شود و در صورت عدم وجود تجهیزات با مشخصه فوق در بازار،بالاترین رنج فاصله خزشی تهیه و پوشش RTV اجرا گردد. در خصوص بوشینگ های ترانسفورماتور نیز این موضوع رعایت شود. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مورد تأیید است. به پاسخ سازندگان در پیوست ها مراجعه گردد.
22 | 13:لازم است لیست لوازم یدکی راه اندازی و دوسالانه بر اساس پیوست 11 اسناد تهیه و جهت بررسی کارفرما ارسال گردد. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | به پیوست ها مراجعه گردد.
23 | 14:لازم است که کلیه حفاظت های مکانیکی ترانس ها از جمله رله sudden pressure بر اساس استاندارد IPS-E-EL-100 جهت ترانسهای پروژه در نظر و در نقشه OUTLINE DRAWING نمایش داده شوند. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | مورد تأیید است.
24 | 15:لازم است پس از در نظر گرفتن موارد مذکور و طراحی ترانس توسط سازنده ، OUTLINE DRAWING با لحاظ و نمایش کلیه جزییات ترانس ها جهت بررسی کارفرما ارسال گردد. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | به پیوست ارائه گردیده است.
25 | 16:SUB WENDOR LIST جهت بررسی ارائه گردد. |  | 1402-2290-404113 | 1402/10/05 | به پیوست ارائه گردیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: