## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1013 |  |  | Transmital Date: 5/28/2022
Document Title: Instrument & Control System Design Criteria |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1013 |  |  | Transmital Date: 5/28/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در پاسخ به جوابيه پيمانكار و با توجه به مكالمات تلفني صورت گرفته در مورد اصلاح عنوان مدارك در MDL، منظور تجميع مدارك نبوده و براي Follow كردن راحت تر مدارك نياز است كه در كنار مدارك اسم بسته كاري نيز در نظر گرفته شود. لازم به ذكر است كه MDL مدرك Live پروژه مي باشد و قابل اصلاح مي باشد. با توجه به اينكه قرار نيست كه مدرك جديدي به ليست مدارك MDL اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | با توجه به تایید شدن مدرک توسط کارفرمای اصلی پیشنهاد میشود تغییری در این خصوص در این مدرک و سایر مدارک مشابه در بسته های دیگر صورت نپذیرد.(‌نام هر بسته در هدر مدرک و شماره مدارک مشخص و قابل تفکیک است)
2 | انتظار از اين مدرك الزامات لازم براي بسته كاري خط لوله جديد مي باشد. موارد براي اين بسته كاري در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | انجام شد.
3 | در بخش 5 در مورد توضيحات GIS-Siahmakan، بصورت كامل هم براي pig launcher و هم براي pig reciever ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | بخش Pig Launcher در بسته GCS انجام میشود . توضیحات ان در پاراگراف اول این بند آمده است.
4 | در قسمت 6.2 "Over-range stops shall be provided for the over-range limit." اطلاعات مربوط به Over-Range-Limit مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | توضیحات در دو پاراگراف صفحه ۱۵ آمده است. اطلاعات مطابق سایر بسته ها همسان سازی شد.
5 | اطلاعات مربوط به CORROSION COUPON/PROBE در مدرك Specification مربوطه نيز كامل و قابل قبول نمي باشد، اطلاعات فني مربوط به تجهيزات فوق ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | با توجه به تایید شدن مدرک توسط کارفرمای اصلی پیشنهاد میشود تغییری در این خصوص در این مدرک و سایر مدارک مشابه در بسته های دیگر صورت نپذیرد. اطلاعات این مدرک به اضافه Spec، Data sheet و Hook Up نیاز مربوط به خرید را براورده میکند.
6 | نحوه ارتباطات بين فيلد و سيستم كنترل/ESD/F&G مربوط به قسمت pig Launcher در اين مدرك آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | توضیحات و ارجاعات لازم در بند ۵ آورده شده است.
7 | با توجه به نحوه نصب TG؛ اطلاعات كامل بر اساس اين بسته كاري در نظر گرفته شود. اطلاعاتي مانند well و تمهيدات مربوط به نصب. اين مورد مي تواند در قسمت HOOK-UP نيز به آن اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | توضیحات و ارجاعات لازم در بند 6.1 ُ صفحه ۱۴آورده شده است. Hook Up نیززیر مجموعه بخش ۶ میباشد.
8 | در مورد نحوه ارتباط ESDV-02 با سيستم كنترل سياه مكان توضيحات ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | توضیحات و ارجاعات لازم در بند ۵ آورده شده است.
9 | Pipe Support ، در قسمت Hook-Up براي موارد ترانسمتير و سوييچ و ... كه در پاراگراف آخر به آن اشاره شده است، 3" در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | مطابق مدرک Installation، نصب این ادوات بروی لوله ساپورات ۲ اینچ انجام میگیرد.
10 | در قسمت Project Document، به مدرك Piping/Pipeline specification مربوط به بسته كاري اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | اضافه شد.
11 | مشخص شود كه متريال NACE براي تمامي Wetted Part هاي پروژه در نظر گرفته شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | اضافه شد.
12 | بخشي بعنوان System، اضافه و موارد مانند ارتباطات با سيستم ها و .... بطور واضح براي اين بسته كاري در آن در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | توضیحات لازم در بند ۵ با عنوان خواسته شده آورده شده است.
13 | اطلاعات مربوط به PSV، در مدرك درج و Specification for PSVs نيز بعنوان مدارك پيش نياز در نظر گرفته شود. استانداردهاي مربوطه نيز به ليست استانداردها اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04676 | 2022-06-11 | اضافه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and inculpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: