## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2525 |  |  | Transmital Date: 12/26/2023
Document Title: LV Switchgear/MCC Single Line Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2525 |  |  | Transmital Date: 12/26/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0002_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | 1.با عنایت به جوابیه پیمانکار بصورت " مدرک لیست بار مطابق با آخرین توانهای مصرفی بخش مکانیک در حال به روزرسانی میباشد که نتیجه آن در مدرک لیست کابل با شماره ترنسمیتال ۲۴۸۷ منعکس شده و برای آن کارفرمای محترم ارسال شده است در حال حاضر لیست بار و لیست کابل تقریبا نهایی می باشد و جهت خرید تابلوهای LV میتوان به آن استناد نمود. همچنین تمام تابلوهای LV مورد نیاز شرکت هوا یار به مدرک اضافه شده است. با این حال مدرک لیست بار به روزرسانی خواهد شد و ارسال میگردد." بدیهی است مدرک پس از نهایی سازی جمیع مدارک مرتبط با لیست بارها از قبیل و نه محدود به ظرفیت منابع تغذيه بدون وقفه ، روشنایی و پریز ساختمانها و محیط بیرونی ، توان مصرفی پکیج ها و الکتروپمپ و ... قابلیت بررسی نهایی داشته فلذا با توجه به موضوع فوق صرفا در صورت رعایت ملاحضات مرتبط با تغییرات احتمالی با سازندگان ، مدرک ارسالی حداقل های لازم را جهت شروع فرایند خرید را خواهد داشت . بدیهی است نهایی سازی مدارک مرتبط پیش نیاز و بارهای نهایی سازندگان پکیج ، پیش از ارسال مدرک AFC تک خطی برق الزامی است |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | با توجه به جلسات برگزار شده با آن کارفرمای محترم و همچنین تولید ویرایش هشتم از مدرک لیست بار الکتریکی با ترنسمیتال 2764، دیاگرام تک خطی به روزرسانی گردید. لذا حتی المقدور بین مدرک لیست بار و دیاگرام یکسان سازی صورت گرفته است. در صورت تغییر در لیست بار این مدرک مجددا به روزرسانی خواهد شد.
2 | 2.هرگونه تبعات ناشی از عدم رعایت ملاحضات پروژه و استانداردی در هر مقطع از پروژه بعهده پیمانکار است.لذا درصورت مشاهده موارد پیش گفته در سایر فازهای آتی پروژه میبایست اصلاحات لازم در مدارک ساخت صورت پذیرد. |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | مورد تأیید است
3 | 3.فیدرهای یدکی برای نیازمندی آتی ، براساس تعداد و اهمیت فیدرها در پروژه میبایست انتخاب شوند، لذا اظهار نظر در خصوص فیدرهای یدکی با رعایت موضوع پیش گفته متعاقبا اعلام خواهد گردید |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | مورد تأیید است
4 | 4.با توجه به ادغام ساختمان کنترل جدید در ساختمان کنترل موجود، توان اختصاص یافته، نحوه تامین برق و میزان بار مصرفی سیستم تهویه ، روشنائی و پریز مربوط به ساختمان کنترل و برخی اتاقهای جدید در ساختمان مذکور توضیح گردد. ضمن هماهنگی با دیسیپلین مهندسی و طراحی بخش مکانیک ( تهویه ) ، پس از نهایی سازی نیازمندیها (ظرفیت تابلو توزیع موجود و نیاز پروژه) مستندات مربوطه در مدرک نسخه آتی ارائه شود. |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | مطابق با لیست بار یک فیدر برای روشنایی محوطه توسعه یافته و دو فیدر برای تهویه ساختمان کنترل (C+S) در نظر گرفته شده است. GCS-400-EDP-CRM GCS-400-HVAC-CRM1 GCS-400-HVAC-CRM2
5 | 5.مطابق اظهار نظر پیشین در خصوص مدرک لیست بارها توضیح گردد بارهای اختصاص یافته جهت پکیج کمپرسورهای گازی براساس توان واقعی مصرفی سیستمهای Aux رعایت شده است یا برآورد مصرف بصورت تقریب است . مستندات سازنده ارائه شود . |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | بارهای AUX بر اساس مدرک شرکت هوایار با عنوان "BK-GCS-HY-120-EL-LI-0001" در نظر گرفته شده است.
6 | 6. بدلیل عدم رعایت الویت بین مدارک ارسالی ( آخرین ویرایش مدرک لیست بارها مربوط به سال ۱۴۰۱ ) و عدم ارائه مدرک لیست بارهای الکتریکی ویرایش شده ، بطور کلی میزان بار مصرفی حدود ۱۰۰ کیلووات کاهش یافته و تغییرات متعدد در میزان مصارف بخشی از تجهیزات مانند پکیج کمپرسور هوا ، پکیج نیتروژن و پکیج DEHYDRATION و.... و عدم آگاهی از دلیل و نحوه تعیین ظرفیت تجهیزات اظهارنظر درخصوص مدرک با ابهام زیاد همراه است . |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | با توجه به جلسات برگزار شده با آن کارفرمای محترم و همچنین تولید ویرایش هشتم از مدرک لیست بار الکتریکی با ترنسمیتال 2764، دیاگرام تک خطی به روزرسانی گردید. لذا حتی المقدور بین مدرک لیست بار و دیاگرام یکسان سازی صورت گرفته است. در صورت تغییر در لیست بار این مدرک مجددا به روزرسانی خواهد شد.
| 7.برخی بارها نسبت به آخرین ویرایش مدرک لیست بارها حذف گردیده اند مانند GLYCOL MANUAL PUMP,LP FLARE IGN, AIR DRYER |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | بین آخرین ویرایش لیست بار الکتریکی و این مدرک یکسان سازی صورت گرفته است.
| 8.براساس توضیحات ارائه شده لازم است مدرک مطالعات شبکه الکتریکی (بعنوان مدرک پیش نیاز ) اصلاح و ارائه شود و متعاقبا امکان اظهار نظر در خصوص ظرفیت ترانسفورماتور پروژه میسر خواهد گردید لذا هرگونه تبعات مرتبط بعهده پیمانکار است |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | تبعات تغییر بر عهده این پیمانکار است.
| 9.مطابق اظهار نظرات پیشین ، پیرو بند نامه شماره ۹۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ با توجه به پایین بودن توان پمپ سوخت دیزل پمپ آتش نشانی پیشنهاد و تاکید این امور تغذیه این پمپ از باس اضطراری میباشد. |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | مدرک بر اساس لیست بار الکتریکی که با ترنسمیتال شماره 2764 برای آن کارفرمای محترم ارسال گردیده، ویرایش شده است. در صورت هر گونه تغییر در لیست بار، این مدرک ویرایش خواهد شد.
| 10.سایر جزئیات مورد نیاز در مقطع ارائه مدارک طرحی سازنده تابلوها ارائه خواهد گردید . |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | مورد تأیید است
| 11.هر گونه تناقض / نقص بین مدارک مهندسی پروژه و استانداردها در هر مقطه بعهده پیمانکار است |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | مورد تأیید است
| 12. بدیهی است نسبت به ارسال مدرک لیست بارهای الکتریکال بعنوان پیش نیاز مدرک حاضر اقدام گردد. مدرک لیست بارهای الکتریکی طی ۱۰ ماه اخیر ارسال نشده در حالیکه بدون رعایت اولویت بندی مدارک نسبت به ارسال مدرک تک خطی اقدام شده است لذا تبعات عدم رعایت الویت بین مدارک بعهده پیمانکار است. |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | مدرک بر اساس لیست بار الکتریکی که با ترنسمیتال شماره 2764 برای آن کارفرمای محترم ارسال گردیده، ویرایش شده است. در صورت هر گونه تغییر در لیست بار، این مدرک ویرایش خواهد شد.
| 13.همواره محدوده تحت حفاظت اورلود بنحوی انتخاب شود که جریان نامی الکترو موتور در میانه رنج عملکرد رله اضافه بار قرار گیرد. |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | حفاظت اورلود بر اساس Handbook شرکت اشنایدر که پیوست شده، تعیین شده است.
| 14.با هماهنگی بخش پروسس چنانچه نیاز به ارسال نمونه جریان مصرف کننده خاصی به سیستم کنترل میباشد ملاحضات مربوطه مدنظر قرار گیرد . |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | مطابقت بین این مدرک و مدرک P&ID برقرار شده و هماهنگی بین بخش برق و پروسس صورت گرفته است.
| 15.همزمان با ارسال ترانسمیتال نسخه کاغذی مدارک همواره جهت مدارک تک خطی و کلیه نقشه های پروژه ارائه گردد . |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | در این مقطع نسخه الکترونیکی فایلها در اختیار آن کارفرمای محترم قرار می گیرد.
| 1. باتوجه به کابل کشی میان تابلو بانک خازنی و فیدر تامین کننده برق ورودی به تابلوی مذکور، رعایت ملاحضات استاندارد کلید قدرت و حفاظتهای مرتبط در تابلو بانک خازنی الزامی است همچنین در خصوص نیازمندیهای نمونه ولتاژ در طرفین تابلو ، ملاحضات استاندارد IPSمد نظر قرارگیرد و متعلقات تابلو خازنی در این مقطع میبایست ترسیم گردد و ولتاژ تغذیه مدارات ولتاژ تغذیه رگولاتور بانک خازنی از طریق PT ، 400/230 VAC در نظر گرفته شود |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | این موضوع توسط نوتها در مدرک بیان شده است. وندور موظف است در مدارک خود بعد از قرارداد رعایت ملاحظات استانداردی بر اساس IPS را لحاظ نماید.
| 2.مصرف کنندههای که وضعیت کاری آنها بصورت ۱+۱ میباشد میبایست از دوباس متفاوت تغذیه شوند بدلایل نامشخصی جهت برخی فیدرهای رعایت نشده است (بعنوان نمونه پکیج کمپرسورهوا) لذا اصلاحات لازم صورت پذیرد. |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | اعمال گردید.
| 3.در خصوص اختصاص فیدر با نام EMERGENCY LIGIITING PANEL و به میزان ۲۳ کیلووات توضیح گردد . |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | مربوط به فیدر روشنایی محوطه توسعه یافته ساختمان کنترل است که البته با عنوان CONTROL ROOM EMERGENCY LIGHTING PANEL ذکر شده است.
| 4.جهت حفاظت کابل بین فیدربانک خازنی و تابلو بانک خازنی لازم است حفاظت ارت لیکیج مدنظر قرار گیرد. |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | اعمال گردید.
| 5.بصورت note اشاره شود که جهت جلوگیری از وصل مکانیکی کلیدهای اصلی (ورودیها) استفاده از رله Under voltage مدنظر است |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | نوت شماره 16 جهت جلوگیری از قطع و وصل از روی کلید در هر حالتی (شامل Under و همه خطاها) در نظر گرفته شد.
| 6.در خصوص تعریف فیدر با عنوان GCS-400-NON UPS به میزان ۸ کیلووات توضیح گردد |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | این فیدر مربوط به بارهای ابزار دقیق است که در لیست بار آن بخش آورده شده است.
| 7.تعداد فیدرهای تعریف شده Second Stage Air Cooler و First Stage Air Cooler بطور مساوی تعریف نشده است. در این خصوص توضیح گردد. |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | تعداد این فیدرها بر اساس لیست بار 6 عدد می باشد.
| 8.در خصوص فیدر با نام FIRE DIESEL PANEL به میزان ۱ کیلوات توضیح گردد . |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | مربوط به پمپ دیزل آتش نشانی می باشد، که برق مدار فرمان و شارژ باتریهای آن را تأمین می کند.
| 9.با توجه به تغییرات بسیار زیاد بین مدرک لیست بارهای الکتریکی و مدرک تولید شده ضمن ارائه توضیحات نسبت به هر عدم تطابق مقتضی است نسبت به اصلاح و ارائه همزمان مدرک اقدام گردد. |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | مدرک بر اساس لیست بار الکتریکی که با ترنسمیتال شماره 2764 برای آن کارفرمای محترم ارسال گردیده، ویرایش شده است. در صورت هر گونه تغییر در لیست بار، این مدرک ویرایش خواهد شد.
| 10. فیدرهای تابلوهای روشنایی و ساکت تکفاز و سه فاز مطابق مدرک مبانی طراحی برق مندرج در اسناد پیمان باید مجهز به ارت لیکیج باشد |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | مطابق با تیپیکال و مدارک پیمان، فیدرهای روشنایی این تجهیز را در مدار قدرت خود ندارند.
| 11.برای پنجره آلارم آژیر در نظر گرفته شود |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | پنجره آلارمهای موجود همگی مجهز به Beezer می باشند.
| 12.صفحه ۱۶/۲۳ علیرغم تعريف فيدر بصورت spare بدلایل نامشخصی در بخش توضیحات فیدر به control building اشاره شده است اصلاحات مقتضی در این خصوص صورت پذیرد . |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | اعمال گردید.
| 13.تعداد بارها با هماهنگی سایر دیسیپلینهای تیم مهندسی فرایند ایمنی، ابزار دقیق و مکانیک کنترل و درصورت نیاز اصلاح گردد. |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | اعمال گردید.
| 14.ساکتهای جوشکاری براساس ملاحضات استاندارد -100-IPS-E-ELباید مجهز به رله ارت لیکیج باشند |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | اعمال گردید.
| 15. حفاظتهای الکتریکی بصورت ناقص در نقشه درج شده اند بعنوان نمونه حفاظتهای الکتروموتورهای بالاتر از ۱۸٫۵ کیلووات صفحه ۹ و فانکشن ۳۲ دیزل ژنراتور و ..... |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | همنگی حفاظتها بر اساس مدرک تیپیکال لحاظ شده است.
| 16.لازم است، پس از تعیین بار واقعی سیستمهای کنترل (ابزار دقیق) توان مورد نیاز سیستم UPS-110VAC و شارژرهای پروژه در مدرک لحاظ شود |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | لحاظ گردیده است.
| 17.نحوه تعیین ظرفیت سیستم حفاظت کاتدیک توضیح و مستندات مربوطه ارائه شود . |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | بر اساس برآورد اولیه لحاظ شده است، بعد از تکمیل محاسبات حفاظت کاتدیک، عدد نهایی در این مدرک لحاظ خواهد شد.
| ۱۸ . با توجه به احداث ساختمان جدید و انبار کارگاه ابزار دقیق، نحوه تامین برق توضیح گردد و مستندات برآورد بار ضمیمه مدرک لیست بارها شود . |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | در مدرک لیست بار لحاظ شده است که توان مورد نیاز آن در این مدرک منعکس شده است.
| 19.امکان استفاده از تابلوهای توزیع برق موجود در ساختمانها جهت توسعه فضاهای مورد نیاز پروژه توسط آن مشارکت بررسی ، مستندات ارائه گردد |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | طراحی بر اساس مدارک پیمان و با توجه به تأمین تابلوهای جدید در نظر گرفته شده است.
| 20.دلیل اختصاص فیدر بصورت spare با ظرفیت ۱۴۰ کیلووات نامشخص است میبایست فیدرهای یدکی نیز براساس نیاز آتی مورد نیاز تعیین گردند. |  | 1402-2294-487344 | 1402/11/26 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: