## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2222 |  |  | Transmital Date: 6/22/2023
Document Title: Control System /ESD Logic Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2222 |  |  | Transmital Date: 6/22/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به عنوان مدرك در خصوص سيگنالهاي Pig Launcher area شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05018 | 2022-07-06 | با توجه به نظر کارفرمای محترم اعمال گردید |  |  | شفاف سازی صورت نگرفته است.
2 | Title صفحات اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05018 | 2022-07-06 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
3 | با توجه به مذاكرات انجام شده در جلسه HAZOP در مورد shutdown در زمان Total shutdown واحد سياهمكان اصلاحات انجام گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05018 | 2022-07-06 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد. بدیهی است تبعات مالی و زمانی ناشی از تناقض بین مدارک به عهده پیمانکار فرعی می باشد.
4 | با توجه به مذاكرات انجام شده در جلسه HAZOP در مورد نحوه عملكرد open و Close واحد سياهمكان اصلاحات انجام گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05018 | 2022-07-06 | با توجه به نظر کارفرمای محترم اعمال گردید |  |  | بسته شد. بدیهی است تبعات مالی و زمانی ناشی از تناقض بین مدارک به عهده پیمانکار فرعی می باشد.
5 | مدارك مربوط به سيستم كنترل و ESD بصورت مشترك ارائه شده است (I/O ليست) ، اين درحاليست كه در رويژن هاي پيشين مربوط به MDL، مدارك بصورت مجزا ارائه شده است و ارائه مدارك بصورت مشترك روال تاييد شده اي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05018 | 2022-07-06 | مدرک مطابق آخرین MDL ارسال گردید |  |  | با توجه به مورد تائید نبودن مدرک MDL و اعمال تغیرات توسط پیمانکار فرعی بدون دریافت تائید کارفرما توضیحات ارائه شده مورد پذیرش نمی باشد.
6 | هیچیک از لاجیک ها نمایش داده نشده است. ارجاع به مدرک لوپ دیاگرام به جهت توضیح لاجیک قابل قبول نمی باشد. ارجاع به مدرک لوپ از مدرک حذف گردد؛ ستون مجزائی برای لاجیک (با توضیح relaybased بودن) اضافه شود و ا ز عملگرهای منطقی یا نمایش رله ایزوله سازی استفاده گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08046 | 2023-07-09 | از آنجایی که منطق و Interlock خاصی درباره valve 3202 وجود ندارد ( دستورات به صورت مستقیم اعمال میشود)‌: PSOV-3202 توسط یک کلید سلکتوری باز و بسته می شود و ESOV-3202 توسط یک سوییچ EMERGENCY STOP PUSH BUTTON (MUSHROOM HEAD KEY LATCH TYPE) عملا ترکیب هر دو مدرک Loop Diagram و Logic Diagram به صورا مدار فرمان ساده میباشد. بدیهی است این مورد در مدرکی بنام Circuit Diagram (با توجه به Relay پیشنهادی و کنتاکت های آن) توسط وندور سیستم کنترل، تکمیل ونهایی سازی خواهد شد.
7 | تکرار بند یک جهت ارائه توضیحات |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08046 | 2023-07-09 | عطف به Note 3 توضیحات لازم و رجوع به مدرک اضافه شده است.
8 | تکرار بند پنج به منظور اعمال تغییرات |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08046 | 2023-07-09 | مطابق توافقات انجام شده طی جلسات حضوری با نمایندگان NISOC مدرک MDL به صورت کنونی مورد تایید طرفین قرار گرفت وتمامی مدارک مطابق آن ارسال شده و تاییدیه آن اخذ شد. تاکید میگردد با توجه به محتوای مدرک و اعمال تغییرات برروی پانل مشترک ESD/CONTROL موجود، مدرک جداگانه برای این دو سیستم موضوعیت ندارد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: