## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2348 |  |  | Transmital Date: 9/10/2023
Document Title: Calculation Note For Cathodic Protection System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2348 |  |  | Transmital Date: 9/10/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0008_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مقاومت ویژه خاک ارائه شده بدون حضور نمایندگان خوردگی فلزات اندازه گیری شده است. این موضوع می بایست با هماهنگی و حضور نمایندگان خوردگی فلزات صورت گیرد. |  | 1402-2294-304487 | 1402/08/02 | "با توجه به بازدید میدانی صورت گرفته توسط کارشناس محترم اداره خوردگی فلزات مجموعه کارفرمای اصلی در بهمن ماه 1402، ابهامات برطرف گردید
2 | در محاسبات ارائه شده از آند MMO، در بستر آندی جریان اعهمالی استفاده شده است. این موضوع در حالی است که آندهای MMO در خاک با مقاومت ویژه بالا کارایی لازم را ندارد. لازم است در این خصوص بررسی مجدد صورت گیرد. |  | 1402-2294-304487 | 1402/08/02 | عموماً جدای از انتخاب نوع آند سعی شده است محل بستر ها در موقعیت هایی باشد که کمترین مقاومت الکتریکی ویژه را داشته باشند. از اینرو در این طراحی نیز این مهم رعایت شده و از سوی دیگر مقاومت ها در محدوده هایی کمتر از 100 اهم متر بوده و مشکلی برای تزریق جریان و بستر آندی به کمک آندهای تیتانیومی روکش شده بوجود نخواهد اورد. لازم به توضیح است که اندهای روکش شده تیتانیومی در بک فیل کک نیز محصور است که علاوه بر ایجاد یکنواختی در توزیع جریان و افزایش جریان دهی از طرایق این نوع آند، نقش موثر در کاهش مقاومت بستر آندی منظور شده خواهد داشت. در پایان خاطر نشان میشود استفاده از اندهای روکش شده تیتانیومی در عموم نقاط با محدوده های مقاومت بالا نیز قابلیت استفاده را دارند و استفاده از آندهایی که مصرف آند ها بالاست امکان تغییرات شکل و دفرم شدن دارند به افزایش مقاومت بستر خواهد انجامید مانند آند های چدن پرسیلیس از اینرو این نوع آند را با توجه به میزان مصرف بسیار پایین آن میتوان جز جایگزین های مطمئن در طول دوران بهره برداری دانست.
3 | در خصوص رابطه Attenuation جهت تعیین فواصل ایستگاه های حفاظت کاتدی نتیجه و حداکثر فاصله مجاز در مدرک مشخص نشده است. محاسبات با جزئیات بیشتر ارائه گردد. |  | 1402-2294-304487 | 1402/08/02 | فاصله پتانسیلی از هر بستر در نقطه مرکزی که دورترین نقطه و محل باشد در حدود 1.2 ولت است بنابراین برد حفاظتی همانطوری که در متن اضافه شده است در حدود 22 کیلومتر است. محاسبات برای یک بستر با جزییات در دفترچه محاسبات ارائه گردیده است.
4 | در رابطه با Attenuation مبنای اینکه مقاومت ویژه خاک در عمق 3 متری لحاظ شده مشخص گردد. |  | 1402-2294-304487 | 1402/08/02 | میانگین منظور شده با توجه به عمق دفن خط لوله در نظر گرفته شده است که از داده های مطالعاتی مشخصات فیزیکی پیوست شده در ضمیمه دفترچه محاسبات استفاده شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: