## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2728 |  |  | Transmital Date: 7/22/2024
Document Title: TBE For Existent MV Switchgear Expansion, RCP & MV Capacitor Bank |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2728 |  |  | Transmital Date: 7/22/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0003_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به انبوه داده های سازندگان ، هر گونه مغایرت / انحراف از مدارک پروژه و استانداردها مورد پذیرش نیست و صرفا در صورت اعلام مغایرت ها در فرم انحرافات ( نسبت به مدارک و استانداردها ) موضوع بررسی خواهد شد ، لذا کلیه تبعات در هر مقطع از پروژه بعهده پیمانکار است . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مورد تایید است
2 | برخی مدارک ممهور شده سازندگان وضعیت AFC یا تائید نهایی کارفرما را در این مقطع ندارند لذا صرفا میبایست مدارک AFC و مورد تائید کارفرما متعاقبا ملاک عمل سازندگان قرار گیرد و در این مقطع جهت پیشبرد پروژه ، مدارک ارسالی صرفا جهت انتخاب سازنده مورد بررسی قرارگرفته است . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | تمام مدارک ممهور شده و برای آن کارفرمایی محترم ارسال گردید
3 | دمای طراحی تابلوها و تجهیزات باید 52 درجه لحاظ گردد . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | طراحی با دما 52 درجه برای وندورها امکان پذیر نمی باشد
4 | از آنجا که شرکت تجهیزات درون تابلو بایداز لیست سازندگان مجاز تامین گردند ، هر گونه مغایرت در این خصوص مورد پذیرش نیست . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مورد تایید است
5 | تست بلاگ در کور حفاظتی و اندازگیری ترانسهای جریان و ولتاژ مد نظر قرارگیرد |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مورد تایید است
6 | RATING OF EACH CAPACITOR BANK باید بر اساس مدارک پیش نیاز بروز رسانی گردد . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | لحاظ گردید
7 | بدلیل اینکه پیشنهاد دهندگان نقشه های دقیقی از بیرون و درون تابلوهای بانک خازنی ارائه ننموده اند جهت پیشبرد پروژه ، در مقطع مهندسی طراحی سازنده و پیش از ساخت در این خصوص اظهار نظر خواهد گردید. |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مورد تایید است
8 | بر اساس دستور العمل جامع بازرسی خرید و ساخت کالا و ملاحظات IPS، ITP کالای مذکور باید مد نظر پیشنهاد دهندگان قرارگیرد ، لذا ITP سازنده منتخب در مرحله PIM بررسی و نهایی خواهد شد . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مورد تایید است
9 | لازم است سازندگان منتخب تابلوهای پروژه قبل از طراحی و با هماهنگی این امور از سوئیچگیر موجود ، بازدید بعمل آورده و نسبت به جمع آوری اطلاعات تابلوهای هر دو سمت از باسبار موجود اقدامات لازم را بعمل آورد . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | اقدامات لازم جهت بررسی از سوئیچگیرهای موجود در سایت به عمل آمده است
10 | لازم است دو دستگاه ترولی جهت کلیدهای VCB,11KV در قرارداد سازنده منتخب در نظر گرفته شود . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | لحاظ گردید
11 | بدیهی است کلیه تبعات ناشی از هر گونه نقص / نتاقض بین بخش های مختلف اطلاعات ارسالی و همچنین اطلاعات مذکور با مدارک پروژه ، بعهده پیمانکار است لذا میبایست پیمانکار نسبت به تامین نیازمندیهای پروژه در هر مقطع اقدام نماید. |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مورد تایید است
12 | پار س تابلو |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | -
13 | عمق و ارتفاع تابلوهای خروجی 11KV ، بر اساس داده های پیشنهادی سازنده بترتیب 223 و 230 سانتیمتر می باشد که لازم است موضوع در مرحله طراحی تفصیلی و قبل از ساخت با مشخصات تابلوهای موجود تطبیق و مدرک جانمایی تابلوها بر این اساس اصلاح گردد . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مورد تایید است
14 | به چه علت جهت بانک خازنی فشار متوسط ، مشخصات فنی تابلو فشار ضعیف FIX با سطح ولتاژ 690 ولت تعیین گردیده است ؟ مقتضی است در این خصوص شفاف سازی و اصلاحات لازم انجام گردد . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مطابق بند 41 از مدرک TCL شرکت پارس تابلو
15 | پیشنهاد سازنده جهت خازنهای 11KV ، PK200/11/EDRI می باشد که با سایز خازنهای 11KV پروژه 530KVAR مغایرت دارد ، لازم است موضوع بررسی و اصلاح گردد . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مطابق بند 42 از مدرک TCL شرکت پارس تابلو
16 | با توجه به عدم وجود فضای کافی در اتاق بانک های خازنی و SLD پروژه در ورودی تابلوهای بانک خازنی سوئیچ در نظر گرفته نشده است ، به چه علت در پیشنهاد سازنده LOAD DISCONNECTOR SWITCH در نظر گرفته شده است ؟ مقتضی است موضوع بررسی و اصلاحات لازم انجام گردد . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | تابلو مطابق مدرک دیاگرام تکخطی ارسالی بایستی تولید گردد.که بعد از انتخاب وندور برگزیده لحاظ خواهد شد
17 | در خصوص ابعاد تابلوهای بانک خازنی اطلاعاتی یافت نگردید . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | به پیوست مشخصات ابعادی تابلو بانک خازنی ارسال گردید
18 | با توجه به اینکه تایپ تابلوها DNF4 - 12KV و سایز کلیدها 1600 آمپر می باشد ، به چه علت در صفحات 20/22 و 18/21 پیشنهاد فنی تابلوها ، VCB با سطح ولتاژ 24KV در نظر گرفته شده است . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مطابق بند 44 از مدرک TCL شرکت پارس تابلو
19 | در صفحه 18/21 پیشنهاد فنی تابلوی 3.3KV ، مشخصات فنی ترانس ولتاژ بصورت 3 √ / 0.11 / 3 √ / 0.11 / 3 √ /3.3 اصلاح گردد . موضوع در پیشنهاد فنی و لیست لوازم یدکی در نظر گرفته شود . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مطابق بند 45 از مدرک TCL شرکت پارس تابلو
20 | با توجه به اینکه در تابلوهای 3.3KV و PT قبل از کلید قرار می گیرد و پیشنهاد سازنده جهت تابلوی 3.3KV ، تایپ DNF4 می باشد ، لازم است ، جانمایی تجهیزات تابلو در مرحله ساخت جهت بررسی ارسال گردد . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | توسط هر سه وندور ارائه شده است
21 | با توجه به اینکه نماهای ارائه شده از تابلو در مدارک پیشنهاد فنی مربوط به تابلوهای DNF6 و بصورت عمومی می باشد ، لازم است در مرحله ساخت ، نماهای تابلوهای DNF4 مختص به پروژه بر اساس SLD مورد تایید پروژه ، تهیه و جهت بررسی ارسال گردد ، لیکن با توجه به محدویت فضای اتاق سوئیچگیر MV لازم است ابعاد تابلوها از تایپ DNF6 بیشتر نگردد . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مطابق بند 46 از مدرک TCL شرکت پارس تابلو
22 | در لیست لوازم یدکی دو سالانه تابلوهای 11KV موارد بشرح ذیل اصلاح گردند : - PUSH BUTTON ها از 2 عدد بع 6 عدد اصلاح گردد . - سیگنال لامپها از 2 عدد به 10 عدد اصلاح گردد . -لامپ فلورسنت 8W به 4 عدد اصلاح گردد . DOOR SWITCHها از 2 عدد به 4 عدد اصلاح گردد . - |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | لیست لوازم یدکی بعد از عقد قرارداد با وندور منتخب بررسی خواهد شد که می بایست مطابق با مدرک Q&C ( پیوست MR ) باشد.
23 | هموراه مدارک AFC می بایست ملاک طراحی و ساخت تابلوها قرارگیرد ، در حال حاضر برخی از مدارک ، AFC و یا دارای تائید نهایی کارفرما نیستند بعنوان نمونه مدرک تک خطی بانک خازنی ، I/O لیست ، لیست کابلها ، شماتیک دیاگرام و ... لذا صرفا در صورت رفع موارد مذکور ، پذیرش تبعات احتمالی تغییرات در زمان بررسی مدارک ساخت تابلوها مطابق با VPIS ، توسط پیمانکار ، جهت پیشبرد پروسه خرید تابلوها امکان پذیر می باشد. |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مورد تایید است
24 | با عنایت به موارد مذکور ، ملاحظات مندرج در شرح کار پیمان و الزام مشابه بودن تابلوها در سوئیچگیر فشار متوسط پروژه خرید از شرکت مذکور بلامانع می باشد . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | مورد تایید است
25 | رانین تابلو |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | -
26 | شرکت مذکور پیشنهاد اتصال تابلوهای 11KV جدید به موجود را توسط آداپتور مطرح نموده است ، علاوه برآن پیشنهاد ایشان جهت تغذیه الکتروموتور پمپ آتش نشانی استفاده از 2 سلول 3.3KV می باشد که بدلیل محدودیت فضای موجود ، عدم مشابهات تابوهای جدید با تابلوهای موجود و زیاد شدن تنوع تابلوهای درون سوئیچگیر فشار متوسط ، پیشنهاد فنی این شرکت مورد پذیرش نیست . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | براساس پیشنهاد فنی جدید رانین تابلو ، این شرکت ملاحظات پروژه را برآورده نموده است و می تواند در مناقصه شرکت نمایید .
27 | تابان تابلو |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | -
28 | شرک مذکور پیشنهاد اتصال تابلوهای 11KV جدید به موجود را توسط آداپتور مطرح نموده است ، علاوه برآن پیشنهاد ایشان جهت تغذیه الکتروموتور پمپ آب آتش نشانی استفاده از 2 سلول 3.3 کیلوولت می باشد که بدلیل محدودیت فضای موجود ، عدم مشابهت تابلوهای جدید با تابلوهای موجود و زیاد شدن تنوع تابلوهای درون سوئیچگیر فشار متوسط ، پیشنهاد فنی این شرکت مورد پذیرش نیست |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | براساس پیشنهاد فنی جدید تابان تابلو ، این شرکت ملاحظات پروژه را برآورده نموده است و می تواند در مناقصه شرکت نمایید .
29 | جانمایی تابلوها ارائه نشده است . |  | 1403-2294-210368 | 1403/06/03 | به پیوست مشخصات ابعادی تابلو ارسال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: